ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.060.2014

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców (w przypadku oferty wspólnej)*:

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres*: .............................................................................................................................

Telefon*: ………………………………………………………………………………………………………………………

NIP*:  .......................................................................REGON*: ………………………………………

.........................................................................................................................................               Faks*, na który Zamawiający ma przesłać korespondencję

.........................................................................................................................................               E-mail*, na który Zamawiający ma przesłać korespondencję

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

* W przypadku oferty wspólnej (konsorcjum, spółka cywilna) należy podać dane dotyczące Pełnomocnika.

FORMULARZ OFERTY

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

im. Najświętszej Maryi Panny

42-200 Częstochowa

ul. Bialska 104/118

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na:

NA ZAKUP I MONTAŻ ZASILACZY AWARYJNYCH UPS, BATERII  AKUMULATOROWYCH

ORAZ URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH  PRZEZ WOJEWÓDZKI SZPITAL

SPECJALISTYCZNY IM.NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZESTOCHOWIE

1.	Oferuję/oferujemy* wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia na warunkach zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

| Cena brutto /PLN/ | Słownie |
| --- | --- |

2. Termin wykonania zamówienia określony we wzorze umowy.

3. Okres gwarancji określony we wzorze umowy.

4. Warunki płatności: 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

5.  Oświadczamy, że:

1) nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych/*

2) należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. W załączeniu przedstawiamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji                           i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz.331, z późn. zm.)/*

*niepotrzebne skreślić. Jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia Zamawiający uzna, iż Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejszą listę składa każdy z Wykonawców.

6. 	Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty.

7.	Zobowiązujemy się - w przypadku wybrania niniejszej oferty - do podpisania umowy (wg Załącznika Nr 5 do SIWZ),

a) przesłanej przez Zamawiającego, za zaliczeniem pocztowym/*

b) odebranej - w uzgodnieniu z Zamawiającym

- przez kuriera zamówionego przez Wykonawcę/*

- przez osobę upoważnioną do odbioru ze strony Wykonawcy/*

c) w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, w jego siedzibie (ul. Bialska104/118,                    w Częstochowie)./*

8. 	Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

9.	Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:*

a) wykonanie ..................................................................................................

b) wykonanie ..................................................................................................

W przypadku braku takiego oświadczenia, Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału podwykonawców.

10. 	Wskazujemy dane niezbędne do aukcji elektronicznej (proszę wypełnić czytelnie):

1) 	Adres e-mail, na który zostanie przesłane zaproszenie oraz poufny identyfikator, komplet login- hasło, umożliwiający zalogowanie do systemu aukcyjnego EPP.

……………………………………..…………………..………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………

# 2) 	Imię i nazwisko osoby (osób) upoważnionej do otrzymania poufnego identyfikatora                          i odpowiedzialnej za jego poufność.

………………………………………………………………………………………………………………………………………Nr telefonu: ……………………………………………………………………………………………………………………

3) 	Oświadczam, że w toku aukcji elektronicznej oferty będą podpisywane podpisem elektronicznym należącym do osoby, która posiada lub będzie posiadać w dniu aukcji stosowne pełnomocnictwo do reprezentacji firmy.

Uwaga: w przypadku braku uzupełnienia danych zawartych w niniejszym punkcie zaproszenie do udziału w aukcji zostanie przesłane na adres poczty elektronicznej podanej w ofercie.

11.	Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować do:

Imię i nazwisko …………………………………………………………………………….

Adres: …………………………………………………………………………………………

Telefon ……………………………. faks ………………e-mail .....……………………

12.	 Do niniejszej oferty załączamy:

- ………………………………………………………………………………………………….. 	 -	str. ….. oferty

- ………………………………………………………………………………………………….. 	 -	str. ….. oferty

- ………………………………………………………………………………………………….. 	 -	str. ….. oferty

- ………………………………………………………………………………………………….. 	 - 	str. ….. oferty

- ………………………………………………………………………………………………….. 	 -	str. ….. oferty

- ………………………………………………………………………………………………….. 	-	str. ….. oferty

- ………………………………………………………………………………………………….. 	-	str. ….. oferty

…………………………………………………………………………………………………..	-	str. ….. oferty

13.	Oferta składa się  z ….. kolejno ponumerowanych stron.

......................................................

miejscowość i data

……………………………………............................................

Pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić.

- ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

- Znak sprawy: DAZ.26.060.2014

- Załącznik Nr 1 do umowy Nr  DAZ.26.060.2014

.....................................                                                                                                                                                                        ……….…………………………………….

Pieczęć Wykonawcy                                                                                                                                                                                        miejscowość i data

- FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

ZASILACZE AWARYJNE UPS,BATERIE  AKUMULATOROWE ORAZ URZĄDZENIA KLIMATYZACYJNE WRAZ Z MONTAŻEM

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł. /poz. 4x5/ | STAWKA podatku VAT w % | Wartość ogółem brutto w zł. /poz. 6+7/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Zasilacz bezprzerwowy UPS 30 kVA, 3/3 | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Zasilacz bezprzerwowy UPS 20 kVA, 3/1 | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 3. | Zasilacz bezprzerwowy UPS 20 kVA, 1/1 | szt | 5 |  |  |  |  |
| 4 | Zasilacz bezprzerwowy UPS 6kVA, 1/1 | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 5. | Bateria akumulatorowa 12 Ah | szt. | 36 |  |  |  |  |
| 6. | Bateria akumulatorowa 7 Ah | szt. | 80 |  |  |  |  |
| 7. | Klimatyzatory ścienne | szt. | 9 |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |

Dołączyć oświadczenia producenta na poniższe wymagania:

- Urządzenia objęte zamówieniem będą fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej, niż na 6 miesięcy przed ich dostarczeniem.

- W przypadku nie wywiązania się z obowiązków gwarancyjnych przez wykonawcę, producent przejmie na siebie zobowiązania związane z gwarancją.

- Sprzęt i oprogramowanie  pochodzić będzie z autoryzowanego kanału sprzedaży.

...................................................

Podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.060.2014

- Załącznik Nr 1 do umowy Nr  DAZ.26.060.2014

Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zasilaczy UPS wraz z pracami instalacyjnymi związanymi z montażem i przystosowaniem instalacji elektrycznej do zasilania urządzeń w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie przy ul. Bialskiej i PCK.

- Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

- dostarczenie 13 UPS łącznie z tablicami przyłączeniowymi z bezprzerwowym bypasem zewnętrznym (szczegóły pkt.3) oraz baterii akumulatorów zgodnie z formularzem asortymentowo – cenowym.

- dostarczenie i instalacja 9 klimatyzatorów ściennych w pomieszczeniach z UPS ami zgodnie z załączonym zestawieniem pomieszczeń. Moc klimatyzatora w tabeli jest mocą chłodniczą urządzenia.

Klimatyzatory mają być wyłącznie w zestawie z oddzielnym skraplaczem jako jednostką zewnętrzną. Jednostki zewnętrzne mają zostać zamontowane na zewnątrz budynku. Typ klimatyzatora ma być inwerterowy bez funkcji ogrzewania. W zakresie zamówienia jest także wykonanie przez wykonawcę odprowadzenia skroplin z jednostki wewnętrznej do instalacji sanitarnej, jak również wykonanie instalacji podłączenia elektrycznego klimatyzatorów łącznie z zabezpieczeniem z miejsca wskazanego przez Zamawiającego.(zestawienie pomieszczeń w pkt. 2)

- Zdemontowanie starych UPS razem z zestawami zużytych akumulatorów i składowanie ich w wyznaczone miejsce przez szpital.

- instalacja i uruchomienie nowych zasilaczy UPS z przystosowaniem instalacji elektrycznej szpitala (szczegóły pkt.4)

- podłączenie nowych UPS do sieci komputerowej ( poprzez nowe urządzenia sieciowe zakupione do tego celu, zainstalowane na poziomie -1 i podłączone do sieci komputerowej poprzez kabel światłowodowy położony przez Wykonawcę do najbliższych szaf krosowniczych, wskazanych przez pracowników Sekcji Informatyki szpitala).Całość prac w  gestii Wykonawcy.

- zamontowanie baterii akumulatorów na zewnętrznych stojakach; połączenia pomiędzy akumulatorami powinny być wykonane kablami zakończonymi końcówkami oczkowymi.

- podłączenie do UPS  wyłączników EPO (wyłączniki ppoż. NC), które zostaną montowane przez Wykonawcę w wyznaczonych miejscach przez Zamawiającego. Wykonawca oznaczy wyłącznik EPO wyraźnie i jednoznacznie. Oznaczenie ma zawierać informację jakie oddziały są zasilane z UPS, do którego jest  wyłącznik EPO podłączony.

- Załączenie paszportów w formacie A5 z aktualnymi wpisami do każdego zamontowanego zasilacza UPS

- Wymagania jakie powinny spełniać zasilacze:

1) Zamawiający wymaga dostawy zasilaczy UPS od jednego producenta ze względu na potrzebę jednego systemu zdalnie zarządzanego poprzez sieć ethernet jednym programem nadzorującym.

2) Wykonawca dostarczy instrukcje eksploatacji i konserwacji w języku polskim do zasilaczy UPS oraz paszporty z wypełnionym opisem zasilacza i czynnościami serwisowymi. Każda wizyta serwisowa winna być odnotowana w paszporcie zasilacza.

3) Wykonawca przeszkoli przedstawicieli Zamawiającego w obsłudze i diagnostyce urządzenia po

zainstalowaniu i odbiorze urządzeń

4) Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia parametrów oferowanych zasilaczy UPS poprzez przeprowadzenie m.in. testów obciążeniowych

5) Poniżej załączamy tabele z danymi zasilaczy oraz tabelę z zestawieniem pomieszczeń klimatyzowanych.

| Zasilacz UPS o mocy 6kVA/5,4kW |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PARAMETR | WYMAGANIA MINIMALNE |  |  | Wartości dla oferowanych zasilaczy (WYPEŁNIA WYKONAWCA) |
|  | Producent |  |  |  |  |
|  | Typ |  |  |  |  |
|  | Data produkcji | wyprodukowany nie wcześniej, niż na 6 miesięcy przed ich dostarczeniem |  |  |  |
|  | Moc wyjściowa | 6kVA/5,4kW |  |  |  |
|  | Konfiguracja fazowa | 1/1 |  |  |  |
|  | czas podtrzymania minimum | 30 min |  |  |  |
| WEJŚCIE |  |  |  |  |  |
|  | Napięcie wejściowe | 230 V AC ±20% |  |  |  |
|  | Częstotliwość napięcia wejściowego | 45-55 Hz |  |  |  |
|  | Współczynnik mocy PF (bez zewnętrznych układów kompensujących, realizowane za pomocą układu prostownika) | > 0,99 |  |  |  |
|  | Zniekształcenia prądu wejściowego THDi (bez zewnętrznych układów filtrujących, realizowane za pomocą układu prostownika) | < 5% |  |  |  |
| WYJŚCIE |  |  |  |  |  |
|  | Kształt napięcia | Sinusoidalny |  |  |  |
|  | Znamionowe napięcie wyjściowe | 230 V |  |  |  |
|  | Częstotliwość napięcia wyjściowego | 50 Hz ± 0,1 Hz |  |  |  |
|  | Regulacja statyczna napięcia | 1% |  |  |  |
|  | Rodzaj przetwarzania energii | podwójne, true on-line (VFI-SS-111) |  |  |  |
|  | Zniekształcenia napięcia wyjściowego THDu | < 3 % dla Pmax (liniowe) |  |  |  |
|  |  | < 5 % (nieliniowe wg PN EN 62040-3 ) |  |  |  |
|  | Współczynnik szczytu CF | 3:1 |  |  |  |
|  | Przeciążalność | 10 minut-125% , 1min. 150%, po tym czasie przełącza na bypass |  |  |  |
|  | Bypass | Automatyczny statyczny oraz ręczny bezprzerwowy |  |  |  |
|  | Funkcja tzw. zimnego startu | Tak |  |  |  |
|  | Funkcja w tzw. trybie ECO bez przetwarzania energii | Tak |  |  |  |
|  | sposób podłączenia obciążenia | Listwa zaciskowa |  |  |  |
|  | Możliwość pracy równoległej | wymagana – poprzez podłączenie dwóch tego typu jednostek |  |  |  |
| AKUMULATORY |  |  |  |  |  |
|  | Czas pracy z baterii (moc czynna/czas) dla 100 % obciążenia | minimum 30 minut |  |  |  |
|  | Akumulatory | minimum 32 szt. przy jednym zestawie; pojemność nie mniejsza niż 7Ah |  |  |  |
|  | Możliwość zwiększenia czasu podtrzymania | tak |  |  |  |
|  | umiejscowienie akumulatorów | na zewnętrznym stojaku, połączone kablami z oczkowymi końcówkami |  |  |  |
|  | Żywotność akumulatorów projektowana wg Eurobat | Minimum 10 lat |  |  |  |
| WYPOSAŻENIE |  |  |  |  |  |
|  | Sygnalizacja, interfejs użytkownika |  | dźwiękowa i optyczna, pulpit z wyświetlaczem LCD z menu w języku polskim |  |  |
|  | Interfejs komunikacyjny |  | RS232, USB, sieciowa karta zarządzająca SNMP/HTTP |  |  |
|  | EPO |  | wymagane / standard NC |  |  |
|  | Rejestracja parametrów i alarmów |  | pamięć w UPS-ie historii zdarzeń oraz komunikatów serwisowych |  |  |
|  | Przekaźnikowe wyjścia programowalne |  | tak, w standardzie NO i NC dla każdego wyjścia |  |  |
| POZOSTAŁE PARAMETRY |  |  |  |  |  |
|  | Typ obudowy |  | stojąca, na kółkach w tym dwa skrętne |  |  |
|  | Temperatura przechowywania |  | 0 ÷ +40 °C |  |  |
|  | Temperatura pracy |  | +5 ÷ +40 °C |  |  |
|  | Stopień ochrony |  | IP20 |  |  |
|  | Wymiary urządzenia nie większe niż (szer. × gł.x wys.) mm |  | 300x600x600 |  |  |
| GWARANCJA / SERWIS |  |  |  |  |  |
|  | Gwarancja |  | min. 5 lat na elektronikę, min. 2 lata na akumulatory |  |  |
|  | Serwis producenta autoryzowany z siedzibą na terenie Polski |  | wymagany, potwierdzony oświadczeniem producenta |  |  |
|  | Czas naprawy/ Dostępność podzespołów zamiennych / |  | 24h / 5dni |  |  |
|  | Gwarancja dostępności części zamiennych |  | do 10 lat |  |  |
|  | Przeglądy serwisowe w ciągu 5 lat raz w roku |  | Tak, na koszt wykonawcy |  |  |
| CERTYFIKATY, NORMY |  |  |  |  |  |
|  | Certyfikaty niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań Wykonawcy z normami jakościowymi) ( dołączyć do oferty ) |  | ISO 9001 dla producenta sprzętu obejmujący proces projektowania, produkcji i serwisu |  |  |
|  | Oświadczenie producenta ( dołączyć do oferty ) |  | deklaracja CE wystawiona w oparciu o obowiązujące normy (LVD, EMC) |  |  |
|  | Oświadczenie producenta ( dołączyć do oferty ) |  | dostarczane urządzenia będą fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej, niż na 6 miesięcy przed ich dostarczeniem |  |  |
|  | Oświadczenie producenta ( dołączyć do oferty ) |  | w przypadku nie wywiązania się z obowiązków gwarancyjnych przez wykonawcę, producent przejmie na siebie zobowiązania związane z gwarancją |  |  |
|  | Oświadczenie producenta ( dołączyć do oferty ) |  | sprzęt i oprogramowanie będzie pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży |  |  |
|  | Wymogi środowiskowe, które musi spełniać producent sprzętu (oświadczenie producenta sprzętu załączyć do oferty) |  | Ustawa o bateriach i akumulatorach 12.06.2009r Dz.U. 2009 nr 79 poz. 666 |  |  |
|  | Wymogi środowiskowe, które musi spełniać producent sprzętu (oświadczenie producenta sprzętu załączyć do oferty) |  | Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym- Dz.U. 2005 nr 180 poz. 1495 z dnia 29.07.2005r |  |  |

| Zasilacz UPS o mocy 20kVA/18kW |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PARAMETR | WYMAGANIA MINIMALNE | Wartości dla oferowanych zasilaczy (WYPEŁNIA WYKONAWCA) |
|  | Producent |  |  |
|  | Typ |  |  |
|  | Data produkcji | wyprodukowane nie wcześniej, niż na 6 miesięcy przed ich dostarczeniem |  |
|  | Moc wyjściowa | 20kVA/18kW |  |
|  | Konfiguracja fazowa | 1/1 |  |
|  | czas podtrzymania min minimum | 30 min |  |
|  | zastosowanie alternatywne w miejsce jednego urządzenia 20kVA 1/1 dwóch zasilaczy UPS w układzie pracy równoległej 2 x 10kVA/9kW 1/1 | dopuszczone |  |
| WEJŚCIE |  |  |  |
|  | Napięcie wejściowe | 230 V AC ±20% |  |
|  | Częstotliwość napięcia wejściowego | 45-55 Hz |  |
|  | Współczynnik mocy PF (bez zewnętrznych układów kompensujących, realizowane za pomocą układu prostownika) | > 0,99 |  |
|  | Zniekształcenia prądu wejściowego THDi (bez zewnętrznych układów filtrujących, realizowane za pomocą układu prostownika) | < 3% |  |
| WYJŚCIE |  |  |  |
|  | Kształt napięcia | Sinusoidalny |  |
|  | Znamionowe napięcie wyjściowe | 230 V |  |
|  | Częstotliwość napięcia wyjściowego | 50 Hz ± 0,1 Hz |  |
|  | Regulacja statyczna napięcia | 1% |  |
|  | Rodzaj przetwarzania energii | podwójne, true on-line (VFI-SS-111) |  |
|  | Zniekształcenia napięcia wyjściowego THDu | < 2 % dla Pmax (liniowe) |  |
|  |  | < 5 % (nieliniowe wg PN EN 62040-3 ) |  |
|  | Współczynnik szczytu CF | 3:1 |  |
|  | Przeciążalność | 10 minut -125%, 1minuta 150%, po tym czasie przełącza na Bypass |  |
|  | Bypass | Automatyczny statyczny oraz ręczny bezprzerwowy |  |
|  | Funkcja tzw. zimnego startu | Tak |  |
|  | Funkcja w tzw. trybie ECO bez przetwarzania energii | Tak |  |
|  | sposób podłączenia obciążenia | Listwa zaciskowa |  |
|  | Sprawność całkowita dla podwójnego przetwarzania energii | ≥ 94% |  |
|  | Sprawność w trybie ECO | ≥ 98% |  |
|  | Możliwość pracy równoległej | wymagana – poprzez podłączenie dwóch tego typu jednostek |  |
| AKUMULATORY |  |  |  |
|  | Czas pracy z baterii (moc czynna/czas) dla 100 % obciążenia | minimum 30 minut |  |
|  | Akumulatory | minimum 32 szt. przy jednym zestawie; pojemność nie mniejsza niż 26Ah |  |
|  | Możliwość zwiększenia czasu podtrzymania | Tak |  |
|  | umiejscowienie akumulatorów | na zewnętrznym stojaku, połączone kablami z oczkowymi końcówkami |  |
|  | Żywotność akumulatorów projektowana wg Eurobat | Minimum 10 lat |  |
| WYPOSAŻENIE |  |  |  |
|  | Sygnalizacja, interfejs użytkownika | dźwiękowa i optyczna, pulpit z wyświetlaczem LCD z menu w języku polskim |  |
|  | Interfejs komunikacyjny | RS232, USB, sieciowa karta zarządzająca SNMP/HTTP |  |
|  | EPO | wymagane / standard NC |  |
|  | Przekaźnikowe wyjścia programowalne | tak, w standardzie NO i NC dla każdego wyjścia |  |
| POZOSTAŁE PARAMETRY |  |  |  |
|  | Typ obudowy | stojąca, na kółkach w tym dwa skrętne |  |
|  | Temperatura przechowywania | 0 ÷ +40 °C |  |
|  | Temperatura pracy | +5 ÷ +40 °C |  |
|  | Stopień ochrony | IP20 |  |
|  | Wymiary urządzenia nie większe niż (szer. × gł.x wys.) mm | 300x600x600 |  |
| GWARANCJA / SERWIS |  |  |  |
|  | Gwarancja | min. 5 lat na elektronikę, min. 2 lata na akumulatory |  |
|  | Serwis producenta autoryzowany z siedzibą na terenie Polski | wymagany, potwierdzony oświadczeniem producenta |  |
|  | Czas naprawy/ Dostępność podzespołów zamiennych oraz czas naprawy | 24h / 5dni |  |
|  | Gwarancja dostępności części zamiennych | do 10 lat |  |
|  | Przeglądy serwisowe w ciągu 5 lat raz w roku | Tak, na koszt wykonawcy |  |
| CERTYFIKATY, NORMY |  |  |  |
|  | Certyfikaty niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań Wykonawcy z normami jakościowymi) ( dołączyć do oferty ) | ISO 9001 dla producenta sprzętu obejmujący proces projektowania, produkcji i serwisu |  |
|  | Oświadczenie producenta ( dołączyć do oferty ) | deklaracja CE wystawiona w oparciu o obowiązujące normy (LVD, EMC) |  |
|  | Oświadczenie producenta ( dołączyć do oferty ) | dostarczane urządzenia będą fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej, niż na 6 miesięcy przed ich dostarczeniem |  |
|  | Oświadczenie producenta ( dołączyć do oferty ) | w przypadku nie wywiązania się z obowiązków gwarancyjnych przez wykonawcę, producent przejmie na siebie zobowiązania związane z gwarancją |  |
|  | Oświadczenie producenta ( dołączyć do oferty ) | sprzęt i oprogramowanie będzie pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży |  |
|  | Wymogi środowiskowe, które musi spełniać producent sprzętu (oświadczenie producenta sprzętu załączyć do oferty) | Ustawa o bateriach i akumulatorach 12.06.2009r Dz.U. 2009 nr 79 poz. 666 |  |
|  | Wymogi środowiskowe, które musi spełniać producent sprzętu (oświadczenie producenta sprzętu załączyć do oferty) | Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym- Dz.U. 2005 nr 180 poz. 1495 z dnia 29.07.2005r |  |

| Zasilacz UPS o mocy 20kVA/18kW |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PARAMETR | WYMAGANIA MINIMALNE | Wartości dla oferowanych zasilaczy (WYPEŁNIA WYKONAWCA) |
|  | Producent |  |  |
|  | Typ |  |  |
|  | Data produkcji | wyprodukowane nie wcześniej, niż na 6 miesięcy przed ich dostarczeniem |  |
|  | Moc wyjściowa | 20kVA/18kW |  |
|  | Konfiguracja fazowa | 3/1 |  |
|  | czas podtrzymania min minimum | 30 min |  |
| WEJŚCIE |  |  |  |
|  | Napięcie wejściowe | 400 V AC ±20% |  |
|  | Częstotliwość napięcia wejściowego | 45-55 Hz |  |
|  | Współczynnik mocy PF (bez zewnętrznych układów kompensujących, realizowane za pomocą układu prostownika) | > 0,99 |  |
|  | Zniekształcenia prądu wejściowego THDi (bez zewnętrznych układów filtrujących, realizowane za pomocą układu prostownika) | < 3% |  |
| WYJŚCIE |  |  |  |
|  | Kształt napięcia | Sinusoidalny |  |
|  | Znamionowe napięcie wyjściowe | 230 V |  |
|  | Częstotliwość napięcia wyjściowego | 50 Hz ± 0,1 Hz |  |
|  | Regulacja statyczna napięcia | 1% |  |
|  | Rodzaj przetwarzania energii | podwójne, true on-line (VFI-SS-111) |  |
|  | Zniekształcenia napięcia wyjściowego THDu | < 2 % dla Pmax (liniowe) |  |
|  |  | < 5 % (nieliniowe wg PN EN 62040-3 ) |  |
|  | Współczynnik szczytu CF | 3:1 |  |
|  | Przeciążalność | 10 minut -125%, 1minuta 150%, po tym czasie przełącza na Bypass |  |
|  | Bypass | Automatyczny statyczny oraz ręczny bezprzerwowy |  |
|  | Funkcja tzw. zimnego startu | Tak |  |
|  | Funkcja w tzw. trybie ECO bez przetwarzania energii | Tak |  |
|  | sposób podłączenia obciążenia | Listwa zaciskowa |  |
|  | Sprawność całkowita dla podwójnego przetwarzania energii | ≥ 94% |  |
|  | Sprawność w trybie ECO | ≥ 98% |  |
| AKUMULATORY |  |  |  |
|  | Czas pracy z baterii (moc czynna/czas) dla 100 % obciążenia | minimum 30 minut |  |
|  | Akumulatory | minimum 32 szt. przy jednym zestawie; pojemność nie mniejsza niż 26Ah |  |
|  | Możliwość zwiększenia czasu podtrzymania | Tak |  |
|  | umiejscowienie akumulatorów | na zewnętrznym stojaku, połączone kablami z oczkowymi końcówkami |  |
|  | Żywotność akumulatorów projektowana wg Eurobat | Minimum 10 lat |  |
| WYPOSAŻENIE |  |  |  |
|  | Sygnalizacja, interfejs użytkownika | dźwiękowa i optyczna, pulpit z wyświetlaczem LCD z menu w języku polskim |  |
|  | Interfejs komunikacyjny | RS232, USB, sieciowa karta zarządzająca SNMP/HTTP |  |
|  | EPO | wymagane / standard NC |  |
|  | Przekaźnikowe wyjścia programowalne | tak, w standardzie NO i NC dla każdego wyjścia |  |
| POZOSTAŁE PARAMETRY |  |  |  |
|  | Typ obudowy | stojąca, na kółkach w tym dwa skrętne |  |
|  | Temperatura przechowywania | 0 ÷ +40 °C |  |
|  | Temperatura pracy | +5 ÷ +40 °C |  |
|  | Stopień ochrony | IP20 |  |
|  | Wymiary urządzenia nie większe niż (szer. × gł.x wys.) mm | 300x600x600 |  |
| GWARANCJA / SERWIS |  |  |  |
|  | Gwarancja | min. 5 lat na elektronikę, min. 2 lata na akumulatory |  |
|  | Serwis producenta autoryzowany z siedzibą na terenie Polski | wymagany, potwierdzony oświadczeniem producenta |  |
|  | Czas naprawy/ Dostępność podzespołów zamiennych oraz czas naprawy | 24h / 5dni |  |
|  | Gwarancja dostępności części zamiennych | do 10 lat |  |
|  | Przeglądy serwisowe w ciągu 5 lat raz w roku | Tak, na koszt wykonawcy |  |
| CERTYFIKATY, NORMY |  |  |  |
|  | Certyfikaty niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań Wykonawcy z normami jakościowymi) ( dołączyć do oferty ) | ISO 9001 dla producenta sprzętu obejmujący proces projektowania, produkcji i serwisu |  |
|  | Oświadczenie producenta ( dołączyć do oferty ) | deklaracja CE wystawiona w oparciu o obowiązujące normy (LVD, EMC) |  |
|  | Oświadczenie producenta ( dołączyć do oferty ) | dostarczane urządzenia będą fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej, niż na 6 miesięcy przed ich dostarczeniem |  |
|  | Oświadczenie producenta ( dołączyć do oferty ) | w przypadku nie wywiązania się z obowiązków gwarancyjnych przez wykonawcę, producent przejmie na siebie zobowiązania związane z gwarancją |  |
|  | Oświadczenie producenta ( dołączyć do oferty ) | sprzęt i oprogramowanie będzie pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży |  |
|  | Wymogi środowiskowe, które musi spełniać producent sprzętu (oświadczenie producenta sprzętu załączyć do oferty) | Ustawa o bateriach i akumulatorach 12.06.2009r Dz.U. 2009 nr 79 poz. 666 |  |
|  | Wymogi środowiskowe, które musi spełniać producent sprzętu (oświadczenie producenta sprzętu załączyć do oferty) | Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym- Dz.U. 2005 nr 180 poz. 1495 z dnia 29.07.2005r |  |

| Zasilacz UPS o mocy 30kVA/24kW |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PARAMETR |  | WYMAGANIA MINIMALNE |  | Wartości dla oferowanych zasilaczy (WYPEŁNIA WYKONAWCA) |
|  | Producent |  |  |  |  |
|  | Typ |  |  |  |  |
|  | Data produkcji |  | wyprodukowane nie wcześniej, niż na 6 miesięcy przed ich dostarczeniem |  |  |
|  | Moc wyjściowa |  | 30kVA/24kW |  |  |
|  | Konfiguracja fazowa |  | 3 / 3 |  |  |
|  | czas podtrzymania minimum |  | 30 min |  |  |
| WEJŚCIE |  |  |  |  |  |
|  | Napięcie wejściowe |  | 400 V AC ±20% |  |  |
|  | Częstotliwość napięcia wejściowego |  | 45-55 Hz |  |  |
|  | Współczynnik mocy PF (bez zewnętrznych układów kompensujących, realizowane za pomocą układu prostownika) |  | > 0,99 |  |  |
|  | Zniekształcenia prądu wejściowego THDi (bez zewnętrznych układów filtrujących, realizowane za pomocą układu prostownika) |  | < 3% |  |  |
| WYJŚCIE |  |  |  |  |  |
|  | Kształt napięcia |  | Sinusoidalny |  |  |
|  | Znamionowe napięcie wyjściowe |  | 400 V |  |  |
|  | Częstotliwość napięcia wyjściowego |  | 50 Hz ± 0,1 Hz |  |  |
|  | Regulacja statyczna napięcia |  | 1% |  |  |
|  | Rodzaj przetwarzania energii |  | podwójne, true on-line (VFI-SS-111) |  |  |
|  | Zniekształcenia napięcia wyjściowego THDu |  | < 2 % dla Pmax (liniowe) |  |  |
|  |  |  | < 5 % (nieliniowe wg PN EN 62040-3 ) |  |  |
|  | Współczynnik szczytu CF |  | 3:1 |  |  |
|  | Przeciążalność |  | 10 minut -130%, 1minuta 150%, po tym czasie przełącza na bypass |  |  |
|  | Bypass |  | Automatyczny statyczny oraz ręczny bezprzerwowy |  |  |
|  | Funkcja tzw. zimnego startu |  | Tak |  |  |
|  | Funkcja w tzw. trybie ECO bez przetwarzania energii |  | Tak |  |  |
|  | sposób podłączenia obciążenia |  | Listwa zaciskowa |  |  |
|  | Sprawność całkowita dla podwójnego przetwarzania energii |  | > 94% |  |  |
|  | Sprawność w trybie ECO |  | ≥ 98% |  |  |
|  | Możliwość modernizacji urządzenia do mocy 40kVA |  | Tak |  |  |
| AKUMULATORY |  |  |  |  |  |
|  | Czas pracy z baterii (moc czynna/czas) dla 100 % obciążenia | minimum 30 minut |  |  |  |
|  | Akumulatory | minimum 32 szt. przy jednym zestawie; pojemność nie mniejsza niż 35Ah |  |  |  |
|  | Możliwość zwiększenia czasu podtrzymania | tak |  |  |  |
|  | umiejscowienie akumulatorów | na zewnętrznym stojaku, połączone kablami z oczkowymi końcówkami |  |  |  |
|  | Żywotność akumulatorów projektowana wg Eurobat | Minimum 10 lat |  |  |  |
| WYPOSAŻENIE |  |  |  |  |  |
|  | Sygnalizacja, interfejs użytkownika | dźwiękowa i optyczna, pulpit z wyświetlaczem LCD z menu w języku polskim |  |  |  |
|  | Interfejs komunikacyjny | RS232, USB, sieciowa karta zarządzająca SNMP/HTTP |  |  |  |
|  | EPO | wymagane / standard NC |  |  |  |
|  | Przekaźnikowe wyjścia programowalne | tak, w standardzie NO i NC dla każdego wyjścia |  |  |  |
| POZOSTAŁE PARAMETRY |  |  |  |  |  |
|  | Typ obudowy | stojąca, na kółkach w tym dwa skrętne |  |  |  |
|  | Temperatura przechowywania | 0 ÷ +40 °C |  |  |  |
|  | Temperatura pracy | +5 ÷ +40 °C |  |  |  |
|  | Stopień ochrony | IP20 |  |  |  |
|  | Wymiary urządzenia nie większe niż (szer. x gł. x wys.) mm | 500x900x1400 |  |  |  |
| GWARANCJA / SERWIS |  |  |  |  |  |
|  | Gwarancja | min. 5 lat na elektronikę, min. 2 lata na akumulatory |  |  |  |
|  | Serwis producenta, autoryzowany z siedzibą na terenie Polski | wymagany, potwierdzony oświadczeniem producenta |  |  |  |
|  | Dostępność podzespołów zamiennych oraz czas naprawy | do 5dni |  |  |  |
|  | Czas naprawy/ Dostępność podzespołów zamiennych oraz czas naprawy | 24h / 5dni |  |  |  |
|  | Gwarancja dostępności części zamiennych | do 10 lat |  |  |  |
|  | Przeglądy serwisowe w ciągu 5 lat raz w roku | Tak, na koszt wykonawcy |  |  |  |
| CERTYFIKATY, NORMY |  |  |  |  |  |
|  | Certyfikaty niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań Wykonawcy z normami jakościowymi) ( dołączyć do oferty ) | ISO 9001 dla producenta sprzętu obejmujący proces projektowania, produkcji i serwisu |  |  |  |
|  | Oświadczenie producenta ( dołączyć do oferty ) | deklaracja CE wystawiona w oparciu o obowiązujące normy (LVD, EMC) |  |  |  |
|  | Oświadczenie producenta ( dołączyć do oferty ) | dostarczane urządzenia będą fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej, niż na 6 miesięcy przed ich dostarczeniem |  |  |  |
|  | Oświadczenie producenta ( dołączyć do oferty ) | w przypadku nie wywiązania się z obowiązków gwarancyjnych przez wykonawcę, producent przejmie na siebie zobowiązania związane z gwarancją |  |  |  |
|  | Oświadczenie producenta ( dołączyć do oferty ) | sprzęt i oprogramowanie będzie pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży |  |  |  |
|  | Wymogi środowiskowe, które musi spełniać producent sprzętu (oświadczenie producenta sprzętu załączyć do oferty) | Ustawa o bateriach i akumulatorach 12.06.2009r Dz.U. 2009 nr 79 poz. 666 |  |  |  |
|  | Wymogi środowiskowe, które musi spełniać producent sprzętu (oświadczenie producenta sprzętu załączyć do oferty) | Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym- Dz.U. 2005 nr 180 poz. 1495 z dnia 29.07.2005r |  |  |  |

Zestawienie pomieszczeń do montażu klimatyzatorów

| lp. | ZASILACZE BEZPRZERWOWE UPS | miejsce | BLOK | ILOŚĆ CIEPŁA | MOC KLIMATYZATORA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | BTU | kW |
| 1 | 30kVA | pomieszczenie do wygospodarowania z magazynku aparatury medycznej | A | 6 200 | 5,0 |
|  | 6kVA |  |  | 2600 |  |
|  | 6kVA |  |  | 2600 |  |
|  | 20kVA |  |  | 4 100 |  |
| 2 | 20kVA | RNN 4 bud B | B | 4 100 | 3,5 |
|  | 20kVA |  |  | 4 100 |  |
|  | 20kVA |  |  | 4 100 |  |
| 3 | 20kVA | pomieszczenie - falowniki bud A | A | 4 100 | 3,5 |
|  | 10kVA |  |  | 4 100 |  |
| 4 | 10kVA | pomieszczenie - falowniki bud H | H | 2 600 | 3,5 |
|  | 5kVA |  |  | 1 600 |  |
|  | 20kVA |  |  | 4 100 |  |
|  | 20kVA |  |  | 4 100 |  |
| 5 | 30kVA | pomieszczenie - falowniki obok RNN 9 | E | 6 200 | 5,0 |
|  | 10kVA |  |  | 2 600 |  |
|  | 20kVA |  |  | 4 100 |  |
|  | 20kVA |  |  | 4 100 |  |
|  | 20kVA |  |  | 4 100 |  |
| 6 | 20kVA | pomieszczenie - falowniki poddasze B | B | 4 100 | 3,5 |
|  | 20kVA |  |  | 4 100 |  |
| 7 | 10kVA | RNN - 8 | D | 2600 | 3,5 |
| 8 | 20kVA | pomieszczenie z UPS obok RNN1 poziom -1 PCK | A PCK | 4 100 | 3,5 |
|  | 20kVA |  | A PCK | 4 100 |  |
| 9 | 30kVA | pomieszczenie z UPS obok rozdzielni RNN 2 PCK | B PCK | 6 200 | 3,5 |

- Wymagania jakie powinny spełniać tablica z bezprzerwowym bypasem zewnętrznym:

Powinna zostać wykonana ze skrzynki  min. 18 modułowej czterorzędowej,

Tablica powinna zawierać:

- listwę zaciskową do podłączenia zasilania z rozdzielni

- listwę zaciskową do podłączenia odbiorów

- rozłącznik bezpiecznikowy 3f RBK do zasilania UPS

- rozłącznik bezpiecznikowy 3f lub 1f do zasilania Bypas-u w UPS

- rozłącznik 4 polowy lub 2 polowy typu FR do którego będzie podłączone wyjście z UPS

- rozłącznik 4 polowy lub 2 polowy typu FR zabezpieczony przed przypadkowym załączeniem łączący wejście z wyjściem UPS spełniający rolę Bypas-u zewnętrznego

- rozłączniki bezpiecznikowe RBK 1f do zabezpieczenia odbioru(ów) w ilości zależnej od lokalnej instalacji odbiorów

Wykonawca oznaczy czytelnie i jednoznacznie wszystkie aparaty w skrzynce jak i samą skrzynkę.

Oznaczenie każdej skrzynki powinno zawierać wykaz pomieszczeń, z której są zasilane oraz miejsce (pole) w rozdzielni skąd przychodzi zasilanie.

4.	Wymagania co do przystosowania sieci elektrycznej zasilającej dotychczasowe UPS-y:

W miejscach gdzie do UPS doprowadzone jest zasilanie jednofazowe Wykonawca poprowadzi zasilanie trójfazowe. Miejsce trójfazowego zasilania oraz trasę kabli wskaże Zamawiający.

W miejscach gdzie do tej pory nie było zasilania poprzez UPS Wykonawca poprowadzi zasilanie                     z rozdzielni do UPS a  także połączenia  między pomieszczeniem UPS a odbiorami wskazanymi przez Zamawiającego.

Przystosowanie dotyczy:

1)	z rozdzielni metalowej poprowadzenia zasilania 3f do pomieszczenia z UPS – ami na poddaszu budynku B ( UPS sztuk 2 gwarantują tutaj   zasilanie gniazd traktu operacyjnego ),

długość trasy 20m na istniejących korytach, ten sam poziom

2 kable lub linki w peszlu 5x25mm2 obecnie jest zasilanie jednofazowe do pomieszczenia poddasza

bud. B

2)	z rozdzielni RNN1 poprowadzenie zasilania do i od UPS 30kVA, 20kVA do pomieszczenia obok na tym samym poziomie długość trasy 30m na istniejących korytach podwieszanych, ten sam poziom

kabel lub linki w peszlu 5 x 25mm2 sztuk 2	-	UPS dla pracowni Hemodynamiki

kabel lub linki w peszlu 5 x 25mm2 sztuk 1	-	UPS dla Oddziału Okulistyki

3)	z pomieszczenia UPS bud. A poziom –1 (obok RNN1) poprowadzenie zasilania z UPS poprzez szacht przez 8 kondygnacji do 	Oddziału Okulistyki piętro 7

długość trasy 100m

kabel  	3x16mm2

4)	z pomieszczenia UPS bud. A poziom –1 (obok RNN1) poprowadzenie zasilania z UPS poprzez szacht przez 3 kondygnacje  do Oddziału Położniczego piętro 2

długość trasy 30m

kabel  	3x16mm2

5)	z pomieszczenia UPS bud. A poziom –1 (obok RNN2) poprowadzenie zasilania z UPS poprzez szacht przez 7 kondygnacji do Oddziału Neurologicznego piętro 6

długość trasy 80m

kabel lub linki w peszlu 3 x 16mm2

6)	z pomieszczenia UPS bud. A poziom –1 (obok RNN2) poprowadzenie zasilania z UPS poprzez szacht przez 3 kondygnacji do Oddziału Ginekologicznego piętro 2

długość trasy 30m

kabel lub linki w peszlu 3 x 16mm2

- z pomieszczenia UPS bud A poziom –1 (obok RNN1) poprowadzenie zasilania do izby przyjęć ortopedycznej

długość trasy 30m

kabel lub linki w peszlu 3 x 16mm2

- z pomieszczenia UPS bud. A poziom –1 (obok RNN1 ) poprowadzenie zasilania do sali pooperacyjnej na oddziale ginekologiczno-połozniczym

długość trasy 30m

kabel lub linki w peszlu 3 x 16mm2

...........................................

Podpis osób uprawnionych

składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.060.2014

- .....................................................

- ....................................................

- .....................................................                                                                                                                                                                       (nazwa i adres Wykonawcy)

,,Wzór”

OŚWIADCZENIE

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

art. 22 ust. 1 pkt 1)-4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423)

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu  nieograniczonego na:

ZAKUP I MONTAŻ ZASILACZY AWARYJNYCH UPS, BATERII  AKUMULATOROWYCH ORAZ URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH  PRZEZ WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM.NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZESTOCHOWIE

w imieniu:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa Wykonawcy)

Oświadczam(y), że na dzień składania ofert spełniam(y) warunki dotyczące:

1) 	posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2)	posiadania wiedzy i doświadczenia;

3)	dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4)	sytuacji ekonomicznej i finansowej.

......................................................

miejscowość i data

……………………………………............................................

Pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

*niepotrzebne skreślić

UWAGA:

W przypadku oferty składania przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu każdego z warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 składa co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy Ci Wykonawcy wspólnie.

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.060.2014

- .....................................................                                                                                          ....................................................                                                                                        .....................................................                                                                                                                                                                       (nazwa i adres Wykonawcy)

,,Wzór”

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na :

ZAKUP I MONTAŻ ZASILACZY AWARYJNYCH UPS, BATERII  AKUMULATOROWYCH ORAZ URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH  PRZEZ WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM.NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZESTOCHOWIE

w imieniu:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa Wykonawcy)

Oświadczam(y), że na dzień składania ofert brak jest podstaw do wykluczenia Mnie/Nas z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia

zamówień publicznych (publicznych  (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423)

......................................................

miejscowość i data

……………………………………............................................

Pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

- *niepotrzebne skreślić

UWAGA:

W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum) lub przez spółkę cywilną, każdy ze wspólników konsorcjum lub spółki cywilnej musi złożyć ww. oświadczenie                             o niepodleganiu wykluczeniu.

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.060.2014

,,Wzór”

# WYKAZ OSÓB

KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

# spełniających wymagania określone w § 5 ust. 1 pkt. 3)

# Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu  nieograniczonego:

ZAKUP I MONTAŻ ZASILACZY AWARYJNYCH UPS, BATERII  AKUMULATOROWYCH ORAZ URZĄDZEŃ

KLIMATYZACYJNYCH  PRZEZ WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM.NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZESTOCHOWIE

w imieniu:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa Wykonawcy)

oświadczamy, że w wykonywaniu zamówienia będą uczestniczyły następujące osoby:

| L.p. | Imię i nazwisko | POSIADANE KWALIFIKACJE ZAWODOWE ( proszę podać) | ZAKRES WYKONYWANYCH CZYNNOŚCI ( proszę podać) | PODSTAWA DYSPONOWANIA OSOBAMI np.: umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenie, właściciel , pracownik, zobowiązanie podmiotu trzeciego) – zakreślić „x” właściwe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  |  |  |  Umowa o pracę,  Umowa o dzieło,  Umowa zlecenie,  Właściciel,  Zobowiązanie podmiotu trzeciego, (dołączamy do oferty pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego)* |
| 2. |  |  |  |  Umowa o pracę,  Umowa o dzieło,  Umowa zlecenie,  Właściciel,  Zobowiązanie podmiotu trzeciego, (dołączamy do oferty pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego)* |
| 3. |  |  |  |  Umowa o pracę,  Umowa o dzieło,  Umowa zlecenie,  Właściciel,  Zobowiązanie podmiotu trzeciego, (dołączamy do oferty pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego)* |

### * W przypadku, gdy Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż  będzie nimi dysponował, tj. musi przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji tych osób na okres korzystania z nich przy wykonywaniu przedmiotu niniejszego zamówienia.

W/w zobowiązanie musi być przedstawione w oryginale.

......................................................

miejscowość i data

……………………………………............................................

Pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.060..2014

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW

spełniających wymagania określone w § 5 ust. 1 pkt. 2) w Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

My niżej podpisani (nazwiska i imiona):

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy):

Wykonawca: (nazwa/firma):

…………...........................................................................................................................................

adres: .......................................... ul. .......................................................... NIP: ......................

(miejscowość, kod)

Oświadczam/my, że w ciągu ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonaliśmy następujące dostawy główne:

| Lp. | Odbiorca dostawy [nazwa i adres Zamawiającego) | Wartość dostawy brutto | Przedmiot dostawy (opis dostawy) | Data wykonania dostawy od – do (rozpoczęcie zakończenie: dzień, m-c, rok) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

Uwaga:

•  W celu potwierdzenia spełniania warunku wiedzy i doświadczenia Wykonawcy, w wykazie wykonanych dostaw  należy podać, wykonaną przez Wykonawcę co najmniej jedną dostawę zasilaczy UPS oraz podłączenie do istniejącej sieci na kwotę min. 500 000 zł brutto.

• Do wykazu należy  załączyć dowody, że dostawa została wykonana należycie.

......................................................

Miejscowość i data

……………………………………....................................................

Podpisy osób uprawnionych o składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.060.2014

- UMOWA NR DAZ.26.060.2014 - wzór umowy

zawarta w dniu ………… 2014 r., pomiędzy:

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000003907, NIP 573-22-99-604, REGON: 001281053, zwanym dalej ,,ZAMAWIAJĄCYM”

który reprezentuje:

…………………………………………………..............…………………………………………………….

a firmą:

….………………………………………………………………………………………………………………………………….

REGON: ……………………, NIP: ………………………….

zwaną dalej ,,WYKONAWCĄ” , którą reprezentuje: ...………………………………………………………………........

w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w trybie przepisów ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423), zawarta została umowa następującej treści:

§1

1. Przedmiot umowy stanowi: ZAKUP I MONTAŻ ZASILACZY AWARYJNYCH UPS, BATERII  AKUMULATOROWYCH ORAZ URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH  PRZEZ WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM.NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZESTOCHOWIE,  zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Załączniku Nr 2 do SIWZ - formularzu asortymentowo-cenowym oraz zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku Nr 3 do SIWZ, stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.

2. Wykonawca oświadcza, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest dobrej jakości, został dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i zobowiązuje się dostarczyć dokumenty, na podstawie których został dopuszczony do obrotu i używania wraz                 z dostawą przedmiotu zamówienia.

§2

1. Za realizację przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie zgodne z cenami podanymi w formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej umowy  i one stanowią podstawę do rozliczeń finansowych między Zamawiającym                      i Wykonawcą.

2. Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej  i  zgodnej  z  niniejszą umową  oraz  obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia (w tym koszty transportu i ubezpieczenia).

3. Wartość przedmiotu całości umowy stanowi kwotę brutto ............... PLN (słownie: ...................).

§3

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy określony w § 1 zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i wymaganiami określonymi w Załączniku Nr 1 do niniejszej umowy (stanowiącym Załącznik Nr 2,3 w SIWZ)  w terminie  do 30.10.2014r.

2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy, przed wykonaniem zadania harmonogram realizacji przedmiotu umowy do akceptacji przez Zamawiającego:

a) harmonogram zatwierdzany będzie przez Zamawiającego w terminie do 5 dni od jego przedłożenia przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem, że Zamawiający może zgłosić zmiany do harmonogramu, które Wykonawca wprowadza w terminie do 5 dni od ich zgłoszenia przez Zamawiającego

b) w przypadku nie uzgodnienia treści harmonogramu w terminie do 21 dni  od jego przedłożenia przez Wykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Podpisany przez obydwie strony harmonogram będzie stanowił integralną część umowy. Uprawnienie to przysługuje Zamawiającemu także w sytuacji,  gdy Wykonawca nie przedłoży harmonogramu realizacji przedmiotu umowy.

3. Wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu umowy, określonego w § 1 umowy, zostanie potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez przedstawicieli obu Stron.

UMOWA NR DAZ.26.060.2014 - wzór umowy

4. Przedmiot umowy przechodzi na własność Zamawiającego w momencie jego przekazania 
i podpisania przez obie Strony protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym
mowa w § 3 ust. 3  umowy.

5. Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą w sprawach dotyczących wykonania przedmiotu umowy oraz sprawującą nadzór nad prawidłową realizacją umowy jest: Kierownik Sekcji Elektrycznej lub osoba przez niego upoważniona.

6. Data wykonania przedmiotu umowy winna być uprzednio uzgodniona telefonicznie 
z Zamawiającym (z osobą sprawującą nadzór nad prawidłową realizacją umowy).

7. Odpowiedzialność za przedmiot umowy spoczywa na Wykonawcy do czasu zakończenia jego prawidłowego zamontowania, uruchomienia i sprawdzenia działania.

8.	Wykonawca dostarczy Zamawiającemu instrukcje eksploatacji i konserwacji, karty gwarancyjne oraz założone paszporty wszystkich zamontowanych zasilaczy UPS, klimatyzatorów oraz karty gwarancyjne akumulatorów.

9.	Ze strony Wykonawcy osobą uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji  przedmiotu zamówienia jest : ……………………………………… tel. ………………………...

§4

1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczone urządzenia będą fabrycznie nowe i wolne od wad, wyprodukowane nie wcześniej niż na 6 miesiące przed ich dostarczeniem .

2. W przypadku dostarczenia lub zamontowania przedmiotu umowy z wadami jakościowymi Wykonawca zobowiązany jest – na żądanie osoby wymienionej w ust. 5 § 3 do wymiany przedmiotu umowy wadliwego jakościowo, na wolny od wad – w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia tych wad.

§5

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu pełnej bezpłatnej gwarancji na sprzęt:

1) minimum  5 lat na zasilacz (elektronikę),

- minimum  2 lata na akumulatory.

- minimum 2 lata na klimatyzatory ścienne

2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym
mowa w § 3 ust. 3  umowy. W zakresie gwarancji wykonawca zapewnia bezpłatny coroczny przegląd zasilaczy UPS wykonywany przez autoryzowany serwis producenta. Serwis ma obowiązek odnotowania wszystkich czynności w paszporcie urządzenia. Zakres prac serwisowych powinien obejmować:

- sprawdzenie poprawności pracy urządzenia przed konserwacją

- analiza historii zdarzeń

- czyszczenie urządzenia

- sprawdzenie stanu baterii za pomocą specjalistycznego miernika HIOKI (pomiar rezystancji wewnętrznej)

- sprawdzenie stanu połączeń wewnątrz urządzenia ze szczególnym uwzględnieniem połączeń śrubowych w obwodach mocy

- sprawdzenie poprawności działania układu przewietrzania

- uaktualnienie firmware

- test poprawnej pracy urządzenia

- sprawdzenie parametrów wejściowych i wyjściowych urządzenia we wszystkich trybach pracy

- kontrola poprawności pracy urządzenia po wykonaniu czynności serwisowych

- kontrola warunków pracy urządzenia

3. W przypadku nie wywiązania się z obowiązków gwarancyjnych przez wykonawcę, producent przejmie na siebie zobowiązania związane z gwarancją.

4. Wykonawca ustala, że w okresie gwarancji w przypadku wystąpienia jakichkolwiek awarii 
i usterek w przedmiocie umowy, osobą reprezentującą Wykonawcę odpowiedzialną za prawidłową reakcję na zgłoszenie awarii jest: …………………………………………………………………………………..

5. Wszelkie czynności związane z wykonywaniem bezpłatnej gwarancji, o której mowa w ust.1 niniejszego paragrafu, w tym przeglądy okresowe, wymiana np. zasilaczy awaryjnych UPS, baterii akumulatorowych, klimatyzatorów  będą wykonywane przez Wykonawcę przy użyciu jego sprzętu i na jego koszt.

6. Czas reakcji na zgłoszoną usterkę, awarię  max. 2 dni robocze, usunięcie usterki, awarii  w terminie max.  5 dni roboczych w okresie gwarancyjnym.

§6

1. Zapłata wynagrodzenia określonego w § 2 odbywać się będzie, na podstawie faktury VAT prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę. Do faktury dołączony będzie podpisany przez obie strony protokół zdawczo -  odbiorczy, o którym mowa w § 3 ust. 1.

UMOWA NR DAZ.26.060.2014 - wzór umowy

2. Kwota każdej faktury VAT wynikać będzie z przemnożenia ilości dostarczonych elementów przedmiotu zamówienia oraz ich cen jednostkowych zawartych w formularzu asortymentowo-cenowym załączonym do niniejszej umowy.

3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w  formie  polecenia  przelewu  na  rachunek  bankowy wskazany  na  fakturze, w terminie 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, przy czym za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. W przypadku, gdy dzień zapłaty przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to płatność nastąpi w następnym dniu roboczym następującym po tym dniu.

4.  W przypadku dostarczenia towaru w sytuacjach określonych w § 4 ust. 2 zapłata należności nastąpi na podstawie faktury korygującej z terminem płatności jak w ustępie 3 niniejszego paragrafu.

5. W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługuje prawo wstrzymania świadczenia usług objętych niniejszą umową. W przypadku zwłoki 
w zapłacie wynagrodzenia za dokonane dostawy, Wykonawca może naliczyć odsetki w wysokości ustawowej.

6. Wykonawca gwarantuje, że jakiekolwiek  prawa  Wykonawcy  związane  bezpośrednio  lub  pośrednio z umową, a w tym wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania umowy i związane z nimi należności uboczne (m. in. odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich bez poprzedzającej to przeniesienie zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca gwarantuje, iż nie dokona jakiejkolwiek czynności prawnej lub też faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela z osoby Wykonawcy na inny podmiot. Niniejsze ograniczenie obejmuje w szczególności przelew, subrogację ustawową oraz

umowną, zastaw, hipotekę oraz przekaz. Wykonawca gwarantuje, iż celem dochodzenia jakichkolwiek praw z umowy nie może udzielić upoważnienia, w tym upoważnienia inkasowego, innej firmie, w tym firmie prowadzącej pozostałą finansową działalność usługową, gdzie indziej nie sklasyfikowaną, jak 
i pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania w rozumieniu m.in. przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności, tj. firmom zajmującym się działalnością windykacyjną.

7. Wykonawca  przyjmuje  do  wiadomości  i  zobowiązuje się,  iż zapłata za świadczenia wykonane zgodnie z umową  nastąpi  tylko i wyłącznie  przez  Zamawiającego  bezpośrednio  na  rzecz  Wykonawcy,  i  tylko w drodze przelewu na rachunek Wykonawcy. Umorzenie długu Zamawiającego do Wykonawcy poprzez uregulowanie  w jakiejkolwiek formie na rzecz innych podmiotów niż bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, może nastąpić wyłącznie za poprzedzającą to uregulowanie zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

8. W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w ustępie 6 Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 5 % od wartości zamówienia wskazanego w § 2 ust. 3 niniejszej umowy za każdy przypadek naruszenia wyżej wskazanego obowiązku, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

9. W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w ustępie 7, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 5 % od wartości zamówienia wskazanego w § 2 ust. 3 niniejszej umowy za każdy przypadek naruszenia wyżej wskazanego obowiązku, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

10. Kara umowna płatna będzie w szczególności w drodze złożenia przez Zamawiającego oświadczenia woli o potrąceniu, bez konieczności uzyskiwania zgody Wykonawcy. Zamawiający jest uprawniony do złożenia przedmiotowego oświadczenia najwcześniej z chwilą powzięcia wiadomości 
o naruszeniu przez Wykonawcę zakazów, o których mowa w ustępie 6 i 7 niniejszego paragrafu.

11. Zamawiający otrzyma od Wykonawcy oryginał oraz jedną kopię faktury VAT wraz z dostarczonym towarem.

UMOWA NR DAZ.26.060.2014 - wzór umowy

12. Faktura niezgodna z postanowieniami § 6, niniejszej umowy upoważnia Zamawiającego do wystawienia noty korygującej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§7

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach i na określonych warunkach:

1) dopuszcza się zmianę umowy polegającą na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy np. zmiana siedziby, adresu.

§8

1. Zmiana postanowień umowy wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

2. Zmiana umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wskazania okoliczności uzasadniających dokonanie tej zmiany.

3. Każda zmiana umowy wymaga zgody Zamawiającego.

4. Ewentualne aneksy oraz inne dokumenty związane z przedmiotem niniejszej umowy zostaną przesłane/odesłane Wykonawcy za zaliczeniem pocztowym, obejmującym koszty przesyłki lub przekazane - w uzgodnieniu z Zamawiającym - przez kuriera zamówionego przez Wykonawcę. Nie dotyczy to sytuacji, gdy do zmiany treści umowy dochodzi z inicjatywy Zamawiającego.

§9

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo żądać  od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości:

a) za opóźnienie w realizacji dostawy i montażu w  terminie określonym w § 3 ust. 1,  karę   umowną w wysokości  1% wartości brutto  umowy, za każdy dzień opóźnienia,

b) za opóźnienie w wykonaniu obowiązku określonego w § 4 ust. 2 – karę umowną w wysokości 1% wartości brutto towaru wadliwego, za każdy dzień opóźnienia,

c) za opóźnienie w wykonaniu obowiązku określonego w § 5 ust. 6 – karę umowną w wysokości 1% wartości brutto umowy, za każdy dzień opóźnienia,

d) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – 10% wartości brutto umowy.

2. Kara umowna płatna będzie w ciągu 7 dni od daty wystawienia Wykonawcy noty obciążeniowej obejmującej  naliczoną karę umowną,  przy  czym  Zamawiający ma prawo potrąceń kwoty  kary  umownej  z bieżących faktur za wykonane dostawy, wystawionych przez Wykonawcę.

3. W  przypadku,   gdy   strata   rzeczywista   spowodowana   niewykonaniem  obowiązków  wynikających z niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, Zamawiający może niezależnie od kar umownych, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

4. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w przypadku niezrealizowania przez Zamawiającego całości umowy.

§ 10

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku określonym w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawcy nie przysługują w takim przypadku żadne roszczenia odszkodowawcze.

2. Zamawiającemu  przysługuje  prawo  rozwiązania  umowy w trybie natychmiastowym bez wypowiedzenia w przypadku:

- gdy Wykonawca, pomimo trzykrotnego pisemnego wezwania, nadal nie wykonuje lub nienależycie wykonuje umowę,

- otwarcia postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego wobec Wykonawcy,

- wykreślenia Wykonawcy z właściwej ewidencji.

Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić pisemnie Zamawiającego o zaistnieniu okoliczności opisanych w ppkt. b-c niniejszego ustępu.

UMOWA NR DAZ.26.060.2014 - wzór umowy

§11

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

2. Ewentualne spory wynikłe z umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§12

Zmiany niniejszej umowy,  w  tym  również  zmiana  terminu  jej  obowiązywania,  mogą  być dokonywane wyłącznie na piśmie w formie aneksów podpisanych przez obie strony i opatrzonych datą – pod rygorem ich nieważności.

§13

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

WYKONAWCA                                                                     ZAMAWIAJĄCY