ZAŁĄCZNIK NR 10 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.042.2014

Parametry techniczne urządzeń:

  - Dźwig osobowy, Pawilon „ A”, szt. 1

ZAŁĄCZNIK   A1

| L.p. | Zespoły dźwigowe | Parametry techniczne – wymagania minimalne | Parametry techniczne - oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Typ dźwigu | Szpitalny, samoobsługowy |  |
| 2. | Udźwig | Minimum 800 kg |  |
| 3. | Wysokość podnoszenia | „bez zmian” |  |
|  | Wciągarka | Napęd bezreduktorowy z linami stalowymi bez oplotu o średnicy min 8mm i kołem ciernym średnicy min.320mm. Wciągarka bezreduktorowa, hamulce certyfikowane jako element zatrzymujący A3. W celu zagwarantowania maksymalnej sprawności energetycznej ilość par biegunów nie mniej niż 20. Hamulce dobrane tak aby umożliwiały wykonanie próby jednej szczęki, zamontowane na wspólnym wale z kołem ciernym. Wał silnika posiadający certyfikat potwierdzający że hamulce mogą być wykorzystywane jako chwytacz w kierunku góra (dołączyć kopię certyfikatu). |  |
| 4. | Wymiary szybu | „ bez zmian” Wykonawca dokona obmiaru |  |
| 5. | Liczba przystanków / dojść | 10/10 |  |
| 6. | Prędkość jazdy | min 1,0 m/sek, łagodne starty i zatrzymania |  |
| 7. | Napęd elektryczny, silnik regulowany falownikiem | Zapewniający łagodne starty i zatrzymania, łagodną jazdę kabiny Wciągarka ze względu na komfort jazdy o niskiej ilości obrotów. Silnik wyposażony w wentylator. Aby zagwarantować długą żywotność wciągarki, silnik musi mieć co najmniej 25% zapasu momentu nominalnego do momentu na wale. Wymaga się zespołu napędowego od producenta stosującego System Jakości ISO 9001. min 180 startów |  |
| 8. | Rama kabinowa | Z chwytaczami 2 kierunkowymi, samosmarowna od producenta stosującego System Jakości ISO 9001 |  |
| 9. | Przeciążenie | Precyzyjny układ przeciążenia |  |
| 10. | Kabina: ( antywandal ) - wym. Wewnętrzne - ściany - podłoga - panel dyspozycji- antywandal - gong - poręcz - lustro - oświetlenie i ) wentylator - wizualizacje | Segmentowa, nieprzelotowa, o wymiarach min. 1200x1450x2150 (wymóg bezwzględny) z blachy INOX fakturowanej LEN o grubości min 1,2mm Wykładzina antypoślizgowa, niepalna z atestem pokrywa z blachy nierdzewnej fakturowanej, przyciski nierdzewne z alfabetem Brille´a podświetlane na obwodzie Panel dyspozycji zawiera: przyciski otwierania i zamykania drzwi, dyspozycji przystanków z wypukłym przyciskiem przystanku wyjścia z budynku, alarmu, wskaźnik przeciążenia, piętrowskazywacz z cyframi o wys. min. 38 mm, plus strzałki kierunku jazdy, lampka oświetlenia awaryjnego, stacyjka blokady drzwi w stanie otwartym , system głośnomówiący w kabinie (komunikaty do o nazwie kondygnacji tj. „Piwnica” „Parter wyjście z budynku”, „I piętro”, „II piętro”, „III piętro” itd.), na kabinie – 2 tonowy na ścianie tylnej i bocznej mocowane na tylnej, połowa wysokości kabiny energooszczędne LED, osłonięte za podwieszonym sufitem z blachy INOX (wzór otworów do uzgodnienia z Zamawiającym ) włączany automatycznie, czynny podczas jazdy kabiny oraz awarii zasilania napędu dźwigu plus możliwość włączenia oprócz koniecznych (opisanych lampek), przeciążenie. W kabinie wymaga się dokładnej instrukcji użytkowania i zachowania w przypadku pożaru UWAGA ! 1. Wewnątrz kabiny nie będzie wkrętów i śrub. 2. Wyklucza się stosowanie w kabinie aluminiowych elementów wykończeniowych |  |
| 11. | Drzwi kabinowe (1szt.) z stalowymi prowadnicami wózków skrzydeł drzwi - wymiary w świetle - skrzydła - zabezpieczenie - progi | Automatyczne, z falownikiem 900 mm – szerokość 2000 mm – wysokość blacha INOX, faktura LEN, o grubości min 1,2mm pełnowymiarowa bariera fotoelektryczna 25 - 1800 stalowe, – wyklucza się aluminiowe |  |
| 12. | Drzwi przystankowe z stalowymi prowadnicami wózków skrzydeł drzwi - wymiary w świetle - progi - skrzydła i ościeżnice - odporność ogniowa drzwi | Automatyczne, (producent jak drzwi kabinowych) 900 mm – szerokość 2000 mm – wysokość stalowe, wyklucza się aluminiowe blacha INOX, faktura LEN, o grubości min 1,2mm EI 30 |  |
| 13. | Kasety wezwań na przystankach | Pokrywa z blachy nierdzewnej, przyciski nierdzewne podświetlane na obwodzie z alfabetem Brille´a, na wszystkich przystankach cyfrowy wskaźnik piętra plus strzałki kierunku jazdy, |  |
| 14. | Sterowanie (patrz uwaga nr. 1) | Zbiorcze w góra - dół, - system automatycznego alarmu (GSM) |  |
| 15. | Falownik zespołu napędowego | Falownik – bezstycznikowy, z wbudowanym filtrem i dławikiem, gwarantujący spełnienie norm kompatybilności EN12015 oraz EN12016. Falownik umożliwia zwieranie uzwojeń silnika bez stosowania dodatkowych styczników, w celu zagwarantowania bezpiecznej ewakuacji w przypadku awaryjnego otwarcia luzownika. |  |

INFORMACJE  O  ZESPOŁACH  DŹWIGOWYCH  -  ZAŁĄCZNIK   B1

| Nazwa zespołu | Nazwa producenta | Kraj pochodzenie | Typ | Model | Posiadany atest/ Certyfikat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zespół napędowy |  |  |  |  |  |
| Hamulec zespołu napędowego |  |  |  |  |  |
| Falownik napędu |  |  |  |  |  |
| Drzwi kabinowe, |  |  |  |  |  |
| Falownik drzwi |  |  |  |  |  |
| Drzwi przystankowe |  |  |  |  |  |
| Rama kabinowa |  |  |  |  |  |
| Liny nośne |  |  |  |  |  |
| Zawieszenie linowe ramy i p.wagi |  |  |  |  |  |
| Panel dyspozycji |  |  |  |  |  |
| Kaseta wezwań |  |  |  |  |  |
| Tablica sterowa |  |  |  |  |  |
| Sterownik |  |  |  |  |  |
| Pudło kabiny |  |  |  |  |  |
| Kabel zwisowy |  |  |  |  |  |
| Zderzaki kabiny |  |  |  |  |  |

dnia ...................

.........................................................................

Pełnomocny Przedstawiciel Wykonawcy

Załącznik C1

…………………………………………

/ pieczęć Wykonawcy /

Adresy przedstawicieli handlowych i serwisowych

dla oferowanych podzespołów  z zakupu

1. Zespół napędowy z encoderem                -

2.  Drzwi kabinowe i przystankowe

falownik drzwi kabinowych		-

3. Rama kabinowa				-

4.  Chwytacz do ramy				-

5.   Kabina					-

6.  Liny						-

7. Tablica sterowa, TOMS, wstępna, 
    rewizyjna, elementy odwzorowania,

Wyłączniki krańcowe, końcowe,

Falownik napędu				-

8.  Kabel zwisowy				-

dnia .................			                   .........................................................................

Pełnomocny Przedstawiciel Wykonawcy

  - Dźwig szpitalny, Pawilon „B”, szt. 1

ZAŁĄCZNIK   B2

| L.p. | Zespoły dźwigowe | Parametry techniczne - wymagania minimalne | Parametry techniczne - oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Typ dźwigu | Szpitalny, samoobsługowy |  |
| 2. | Udźwig | Minimum 1800 kg |  |
| 3. | Wysokość podnoszenia | „bez zmian” |  |
|  | Wciągarka | Napęd bezreduktorowy z linami stalowymi bez oplotu o średnicy min 8mm i kołem ciernym średnicy min.320mm. Wciągarka bezreduktorowa, hamulce certyfikowane jako element zatrzymujący A3. W celu zagwarantowania maksymalnej sprawności energetycznej ilość par biegunów nie mniej niż 20. Hamulce dobrane tak aby umożliwiały wykonanie próby jednej szczęki, zamontowane na wspólnym wale z kołem ciernym. Wał silnika posiadający certyfikat potwierdzający że hamulce mogą być wykorzystywane jako chwytacz w kierunku góra. (dołączyć kopię certyfikatu). |  |
| 4. | Wymiary szybu | „ bez zmian” Wykonawca dokona obmiaru |  |
| 5. | Liczba przystanków / dojść | 4/4 |  |
| 6. | Prędkość jazdy | min 1,0 m/sek, łagodne starty i zatrzymania |  |
| 7. | Napęd elektryczny, silnik regulowany falownikiem | Zapewniający łagodne starty i zatrzymania, łagodną jazdę kabiny Wciągarka ze względu na komfort jazdy o niskiej ilości obrotów. Silnik wyposażony w wentylator. Aby zagwarantować długą żywotność wciągarki, silnik musi mieć co najmniej 25% zapasu momentu nominalnego do momentu na wale. Wymaga się zespołu napędowego od producenta stosującego System Jakości ISO 9001. min 180 startów |  |
| 8. | Rama kabinowa | Z chwytaczami 2 kierunkowymi, samosmarowna od producenta stosującego System Jakości ISO 9001 |  |
| 9. | Przeciążenie | Precyzyjny układ przeciążenia |  |
| 10. | Kabina: ( antywandal ) - wym. Wewnętrzne - ściany - podłoga - panel dyspozycji- antywandal - gong - poręcz - lustro - oświetlenie i ) wentylator - wizualizacje | Segmentowa, nieprzelotowa, o wymiarach min. 1450x2500x2150 (wymóg bezwzględny) z blachy INOX fakturowanej LEN o grubości min 1,2mm Wykładzina antypoślizgowa, niepalna z atestem pokrywa z blachy nierdzewnej fakturowanej, przyciski nierdzewne z alfabetem Brille´a podświetlane na obwodzie Panel dyspozycji zawiera: przyciski otwierania i zamykania drzwi, dyspozycji przystanków z wypukłym przyciskiem przystanku wyjścia z budynku, alarmu, wskaźnik przeciążenia, piętrowskazywacz z cyframi o wys. min. 38 mm, plus strzałki kierunku jazdy, lampka oświetlenia awaryjnego, stacyjka blokady drzwi w stanie otwartym , system głośnomówiący w kabinie (komunikaty do o nazwie kondygnacji tj. „Piwnica” „Parter wyjście z budynku”, „I piętro”, „II piętro”, „III piętro” itd.), na kabinie – 2 tonowy na ścianie tylnej i bocznej poręczą mocowane na tylnej ścianie, połowa wysokości kabiny energooszczędne LED, osłonięte za podwieszonym sufitem z blachy INOX (wzór otworów do uzgodnienia z Zamawiającym ) włączany automatycznie, czynny podczas jazdy kabiny oraz awarii zasilania napędu dźwigu plus możliwość włączenia oprócz koniecznych (opisanych lampek), przeciążenie. W kabinie wymaga się dokładnej instrukcji użytkowania i zachowania w przypadku pożaru UWAGA ! 1. Wewnątrz kabiny nie będzie wkrętów i śrub. 2. Wyklucza się stosowanie w kabinie aluminiowych elementów wykończeniowych |  |
| 11. | Drzwi kabinowe (1szt.) z stalowymi prowadnicami wózków skrzydeł drzwi - wymiary w świetle - skrzydła - zabezpieczenie - progi | Automatyczne, z falownikiem 1100 mm – szerokość 2000 mm – wysokość blacha INOX, faktura LEN, o grubości min 1,2mm pełnowymiarowa bariera fotoelektryczna 25 - 1800 stalowe, – wyklucza się aluminiowe |  |
| 12. | Drzwi przystankowe z stalowymi prowadnicami wózków skrzydeł drzwi - wymiary w świetle - progi - skrzydła i ościeżnice - odporność ogniowa drzwi | Automatyczne, (producent jak drzwi kabinowych) 1100 mm – szerokość 2000 mm – wysokość stalowe, wyklucza się aluminiowe blacha INOX, faktura LEN, o grubości min 1,2mm EI 60 |  |
| 13. | Kasety wezwań na przystankach | Pokrywa z blachy nierdzewnej, przyciski nierdzewne podświetlane na obwodzie z alfabetem Brille´a, na wszystkich przystankach cyfrowy wskaźnik piętra plus strzałki kierunku jazdy, |  |
| 14. | Sterowanie (patrz uwaga nr. 1) | Zbiorcze góra - dół, - system automatycznego alarmu (GSM) |  |
| 15. | Falownik zespołu napędowego | Falownik – z wbudowanym filtrem i dławikiem, gwarantujący spełnienie norm kompatybilności EN12015 oraz EN12016. Falownik umożliwia zwieranie uzwojeń silnika bez stosowania dodatkowych styczników, w celu zagwarantowania bezpiecznej ewakuacji w przypadku awaryjnego otwarcia luzownika. |  |

INFORMACJE  O  ZESPOŁACH  DŹWIGOWYCH  -  ZAŁĄCZNIK  B2

| Nazwa zespołu | Nazwa producenta | Kraj pochodzenie | Typ | Model | Posiadany atest/ Certyfikat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zespół napędowy |  |  |  |  |  |
| Falownik napędu |  |  |  |  |  |
| Hamulec zespołu napędowego |  |  |  |  |  |
| Drzwi kabinowe, |  |  |  |  |  |
| Falownik drzwi |  |  |  |  |  |
| Drzwi przystankowe |  |  |  |  |  |
| Rama kabinowa |  |  |  |  |  |
| Liny nośne |  |  |  |  |  |
| Zawieszenie linowe ramy i p.wagi |  |  |  |  |  |
| Panel dyspozycji |  |  |  |  |  |
| Kaseta wezwań |  |  |  |  |  |
| Tablica sterowa |  |  |  |  |  |
| Sterownik |  |  |  |  |  |
| Pudło kabiny |  |  |  |  |  |
| Kabel zwisowy |  |  |  |  |  |
| Zderzaki kabiny |  |  |  |  |  |

dnia ...................

.........................................................................

Pełnomocny Przedstawiciel Wykonawcy

Załącznik C2

…………………………………………

/ pieczęć Wykonawcy /

Adresy przedstawicieli handlowych i serwisowych

dla oferowanych podzespołów  z zakupu

1. Zespół napędowy z encoderem                -

2.  Drzwi kabinowe i przystankowe

falownik drzwi kabinowych		-

3. Rama kabinowa				-

4.  Chwytacz do ramy				-

5.   Kabina					-

6.  Liny						-

7. Tablica sterowa, TOMS, wstępna, 
    rewizyjna, elementy odwzorowania,

Wyłączniki krańcowe, końcowe,

Falownik napędu				-

8.  Kabel zwisowy				-

dnia .................			                   .........................................................................

Pełnomocny Przedstawiciel Wykonawcy

  - Dźwig szpitalny, Pawilon „E”, szt.  3 – praca w systemie grupowo-zbiorczym góra-dół

ZAŁĄCZNIK   A3

| L.p. | Zespoły dźwigowe | Parametry techniczne - wymagania minimalne | Parametry techniczne - oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Typ dźwigu | Szpitalny, samoobsługowy |  |
| 2. | Udźwig | Minimum 1800 kg |  |
| 3. | Wysokość podnoszenia | „bez zmian” |  |
|  | Wciągarka | Napęd bezreduktorowy z linami stalowymi bez oplotu o średnicy min 8mm i kołem ciernym średnicy min.320mm. Wciągarka bezreduktorowa, hamulce certyfikowane jako element zatrzymujący A3. W celu zagwarantowania maksymalnej sprawności energetycznej ilość par biegunów nie mniej niż 20. Hamulce dobrane tak aby umożliwiały wykonanie próby jednej szczęki, zamontowane na wspólnym wale z kołem ciernym. Wał silnika posiadający certyfikat potwierdzający że hamulce mogą być wykorzystywane jako chwytacz w kierunku góra (dołączyć kopię certyfikatu). |  |
| 4. | Wymiary szybu | „ bez zmian” Wykonawca dokona obmiaru |  |
| 5. | Liczba przystanków / dojść | 10/10 |  |
| 6. | Prędkość jazdy | min 1,0 m/sek, łagodne starty i zatrzymania |  |
| 7. | Napęd elektryczny, silnik regulowany falownikiem | Zapewniający łagodne starty i zatrzymania, łagodną jazdę kabiny Wciągarka ze względu na komfort jazdy o niskiej ilości obrotów. Silnik wyposażony w wentylator. Aby zagwarantować długą żywotność wciągarki, silnik musi mieć co najmniej 25% zapasu momentu nominalnego do momentu na wale. Wymaga się zespołu napędowego od producenta stosującego System Jakości ISO 9001. min 180 startów |  |
| 8. | Rama kabinowa | Z chwytaczami 2 kierunkowymi, samosmarowna od producenta stosującego System Jakości ISO 9001 |  |
| 9. | Przeciążenie | Precyzyjny układ przeciążenia |  |
| 10. | Kabina: ( antywandal ) - wym. Wewnętrzne - ściany - podłoga - panel dyspozycji- antywandal - gong - poręcz - lustro - oświetlenie i ) wentylator - wizualizacje | Segmentowa, nieprzelotowa, o wymiarach min. 1450x2500x2150 (wymóg bezwzględny) z blachy INOX fakturowanej LEN o grubości min 1,2mm Wykładzina antypoślizgowa, niepalna z atestem pokrywa z blachy nierdzewnej fakturowanej, przyciski nierdzewne z alfabetem Brille´a podświetlane na obwodzie Panel dyspozycji zawiera: przyciski otwierania i zamykania drzwi, dyspozycji przystanków z wypukłym przyciskiem przystanku wyjścia z budynku, alarmu, wskaźnik przeciążenia, piętrowskazywacz z cyframi o wys. min. 38 mm, plus strzałki kierunku jazdy, lampka oświetlenia awaryjnego, stacyjka blokady drzwi w stanie otwartym , system głośnomówiący w kabinie (komunikaty do o nazwie kondygnacji tj. „Piwnica” „Parter wyjście z budynku”, „I piętro”, „II piętro”, „III piętro” itd.), na kabinie – 2 tonowy na ścianie tylnej i bocznej mocowane na tylnej ścianie, połowa wysokości kabiny energooszczędne LED, osłonięte za podwieszonym sufitem z blachy INOX (wzór otworów do uzgodnienia z Zamawiającym ) włączany automatycznie, czynny podczas jazdy kabiny oraz awarii zasilania napędu dźwigu plus możliwość włączenia oprócz koniecznych (opisanych lampek), przeciążenie. W kabinie wymaga się dokładnej instrukcji użytkowania i zachowania w przypadku pożaru UWAGA ! 1. Wewnątrz kabiny nie będzie wkrętów i śrub. 2. Wyklucza się stosowanie w kabinie aluminiowych elementów wykończeniowych |  |
| 11. | Drzwi kabinowe (1szt.) z stalowymi prowadnicami wózków skrzydeł drzwi - wymiary w świetle - skrzydła - zabezpieczenie - progi | Automatyczne, z falownikiem 1100 mm – szerokość 2000 mm – wysokość blacha INOX, faktura LEN, o grubości min 1,2mm pełnowymiarowa bariera fotoelektryczna 25 - 1800 stalowe, – wyklucza się aluminiowe |  |
| 12. | Drzwi przystankowe z stalowymi prowadnicami wózków skrzydeł drzwi - wymiary w świetle - progi - skrzydła i ościeżnice - odporność ogniowa | Automatyczne, (producent jak drzwi kabinowych) 1100 mm – szerokość 2000 mm – wysokość stalowe, wyklucza się aluminiowe blacha INOX, faktura LEN, o grubości min 1,2mm EI 60 |  |
| 13. | Kasety wezwań na przystankach | Pokrywa z blachy nierdzewnej, przyciski nierdzewne podświetlane na obwodzie z alfabetem Brille´a, na wszystkich przystankach cyfrowy wskaźnik piętra plus strzałki kierunku jazdy, |  |
| 14. | Sterowanie (patrz uwaga nr. 1) | Zbiorcze góra - dół, praca w grupie 3 dźwigów, system automatycznego alarmu (GSM) |  |
| 15. | Falownik zespołu napędowego | Falownik – z wbudowanym filtrem i dławikiem, gwarantujący spełnienie norm kompatybilności EN12015 oraz EN12016. Falownik umożliwia zwieranie uzwojeń silnika bez stosowania dodatkowych styczników, w celu zagwarantowania bezpiecznej ewakuacji w przypadku awaryjnego otwarcia luzownika. |  |

NFORMACJE  O  ZESPOŁACH  DŹWIGOWYCH  -  ZAŁĄCZNIK   B3

| Nazwa zespołu | Nazwa producenta | Kraj pochodzenie | Typ | Model | Posiadany atest/ Certyfikat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zespół napędowy |  |  |  |  |  |
| Falownik napędu |  |  |  |  |  |
| Hamulec zespołu napędowego |  |  |  |  |  |
| Drzwi kabinowe, |  |  |  |  |  |
| Falownik drzwi |  |  |  |  |  |
| Drzwi przystankowe |  |  |  |  |  |
| Rama kabinowa |  |  |  |  |  |
| Liny nośne |  |  |  |  |  |
| Zawieszenie linowe ramy i p.wagi |  |  |  |  |  |
| Panel dyspozycji |  |  |  |  |  |
| Kaseta wezwań |  |  |  |  |  |
| Tablica sterowa |  |  |  |  |  |
| Sterownik |  |  |  |  |  |
| Pudło kabiny |  |  |  |  |  |
| Kabel zwisowy |  |  |  |  |  |
| Zderzaki kabiny |  |  |  |  |  |

dnia ...................

.........................................................................

Pełnomocny Przedstawiciel Wykonawcy

Załącznik C3

…………………………………………

/ pieczęć Wykonawcy /

Adresy przedstawicieli handlowych i serwisowych

dla oferowanych podzespołów  z zakupu

1. Zespół napędowy z encoderem                -

2.  Drzwi kabinowe i przystankowe

falownik drzwi kabinowych		-

3. Rama kabinowa				-

4.  Chwytacz do ramy				-

5.   Kabina					-

6.  Liny						-

7. Tablica sterowa, TOMS, wstępna, 
    rewizyjna, elementy odwzorowania,

Wyłączniki krańcowe, końcowe,

Falownik napędu				-

8.  Kabel zwisowy				-

dnia .................			                   .........................................................................

Pełnomocny Przedstawiciel Wykonawcy

  - Dźwig szpitalny, Pawilon „E”, szt. 1

ZAŁĄCZNIK   A4

| L.p. | Zespoły dźwigowe | Parametry techniczne - wymagania minimalne | Parametry techniczne - oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Typ dźwigu | Szpitalny, samoobsługowy |  |
| 2. | Udźwig | Minimum 1800 kg |  |
| 3. | Wysokość podnoszenia | „bez zmian” |  |
|  | Wciągarka | Napęd bezreduktorowy z linami stalowymi bez oplotu o średnicy min 8mm i kołem ciernym średnicy min.320mm. Wciągarka bezreduktorowa, hamulce certyfikowane jako element zatrzymujący A3. W celu zagwarantowania maksymalnej sprawności energetycznej ilość par biegunów nie mniej niż 20. Hamulce dobrane tak aby umożliwiały wykonanie próby jednej szczęki, zamontowane na wspólnym wale z kołem ciernym. Wał silnika posiadający certyfikat potwierdzający że hamulce mogą być wykorzystywane jako chwytacz w kierunku góra (dołączyć kopię certyfikatu). |  |
| 4. | Wymiary szybu | „ bez zmian” Wykonawca dokona obmiaru |  |
| 5. | Liczba przystanków / dojść | 10/11 |  |
| 6. | Prędkość jazdy | min 1,0 m/sek, łagodne starty i zatrzymania |  |
| 7. | Napęd elektryczny, silnik regulowany falownikiem | Zapewniający łagodne starty i zatrzymania, łagodną jazdę kabiny Wciągarka ze względu na komfort jazdy o niskiej ilości obrotów. Silnik wyposażony w wentylator. Aby zagwarantować długą żywotność wciągarki, silnik musi mieć co najmniej 25% zapasu momentu nominalnego do momentu na wale. Wymaga się zespołu napędowego od producenta stosującego System Jakości ISO 9001. min 180 startów |  |
| 8. | Rama kabinowa | Z chwytaczami 2 kierunkowymi, samosmarowna od producenta stosującego System Jakości ISO 9001 |  |
| 9. | Przeciążenie | Precyzyjny układ przeciążenia |  |
| 10. | Kabina: ( antywandal ) - wym. Wewnętrzne - ściany - podłoga - panel dyspozycji- antywandal 2 szt. - gong - poręcz - lustro - oświetlenie i ) wentylator - wizualizacje | Segmentowa, przelotowa, o wymiarach min. 1450x2500x2150 (wymóg bezwzględny) z blachy INOX fakturowanej LEN o grubości min 1,2mm Wykładzina antypoślizgowa, niepalna z atestem pokrywa z blachy nierdzewnej fakturowanej, przyciski nierdzewne z alfabetem Brille´a podświetlane na obwodzie Panel dyspozycji zawiera: przyciski otwierania i zamykania drzwi, dyspozycji przystanków z wypukłym przyciskiem przystanku wyjścia z budynku, alarmu, wskaźnik przeciążenia, piętrowskazywacz z cyframi o wys. min. 38 mm, plus strzałki kierunku jazdy, lampka oświetlenia awaryjnego, stacyjka blokady drzwi w stanie otwartym , system głośnomówiący w kabinie (komunikaty do o nazwie kondygnacji tj. „Piwnica” „Parter wyjście z budynku”, „I piętro”, „II piętro”, „III piętro” itd.), na kabinie – 2 tonowy na ścianie bocznej mocowane na bocznej ścianie między panelami, połowa wysokości kabiny energooszczędne LED, osłonięte za podwieszonym sufitem z blachy INOX (wzór otworów do uzgodnienia z Zamawiającym ) włączany automatycznie, czynny podczas jazdy kabiny oraz awarii zasilania napędu dźwigu plus możliwość włączenia oprócz koniecznych (opisanych lampek), przeciążenie. W kabinie wymaga się dokładnej instrukcji użytkowania i zachowania w przypadku pożaru UWAGA ! 1. Wewnątrz kabiny nie będzie wkrętów i śrub. 2. Wyklucza się stosowanie w kabinie aluminiowych elementów wykończeniowych |  |
| 11. | Drzwi kabinowe (2szt.) z stalowymi prowadnicami wózków skrzydeł drzwi - wymiary w świetle - skrzydła - zabezpieczenie - progi | Automatyczne, z falownikiem 1100 mm – szerokość 2000 mm – wysokość blacha INOX, faktura LEN, o grubości min 1,2mm pełnowymiarowa bariera fotoelektryczna 25 - 1800 stalowe, – wyklucza się aluminiowe |  |
| 12. | Drzwi przystankowe z stalowymi prowadnicami wózków skrzydeł drzwi - wymiary w świetle - progi - skrzydła i ościeżnice - odporność ogniowa | Automatyczne, (producent jak drzwi kabinowych) 1100 mm – szerokość 2000 mm – wysokość stalowe, wyklucza się aluminiowe blacha INOX, faktura LEN, o grubości min 1,2mm EI 60 |  |
| 13. | Kasety wezwań na przystankach | Pokrywa z blachy nierdzewnej, przyciski nierdzewne podświetlane na obwodzie z alfabetem Brille´a, na wszystkich przystankach cyfrowy wskaźnik piętra plus strzałki kierunku jazdy, |  |
| 14. | Sterowanie (patrz uwaga nr. 1) | Zbiorcze góra - dół, wezwania szpitalne na karty typ „chip”, jazdy szpitalne system automatycznego alarmu (GSM) |  |
| 15. | Falownik zespołu napędowego | Falownik – bezstycznikowy, z wbudowanym filtrem i dławikiem, gwarantujący spełnienie norm kompatybilności EN12015 oraz EN12016. Falownik umożliwia zwieranie uzwojeń silnika bez stosowania dodatkowych styczników, w celu zagwarantowania bezpiecznej ewakuacji w przypadku awaryjnego otwarcia luzownika. |  |

INFORMACJE  O  ZESPOŁACH  DŹWIGOWYCH  -  ZAŁĄCZNIK   B4

| Nazwa zespołu | Nazwa producenta | Kraj pochodzenie | Typ | Model | Posiadany atest/ Certyfikat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zespół napędowy |  |  |  |  |  |
| Falownik napędu |  |  |  |  |  |
| Drzwi kabinowe, |  |  |  |  |  |
| Hamulec zespołu napędowego |  |  |  |  |  |
| Falownik drzwi |  |  |  |  |  |
| Drzwi przystankowe |  |  |  |  |  |
| Rama kabinowa |  |  |  |  |  |
| Liny nośne |  |  |  |  |  |
| Zawieszenie linowe ramy i p.wagi |  |  |  |  |  |
| Panel dyspozycji |  |  |  |  |  |
| Kaseta wezwań |  |  |  |  |  |
| Tablica sterowa |  |  |  |  |  |
| Sterownik |  |  |  |  |  |
| Pudło kabiny |  |  |  |  |  |
| Kabel zwisowy |  |  |  |  |  |
| Zderzaki kabiny |  |  |  |  |  |

dnia ...................

.........................................................................

Pełnomocny Przedstawiciel Wykonawcy

Załącznik C4

…………………………………………

/ pieczęć Wykonawcy /

Adresy przedstawicieli handlowych i serwisowych

dla oferowanych podzespołów  z zakupu

1. Zespół napędowy z encoderem                -

2.  Drzwi kabinowe i przystankowe

falownik drzwi kabinowych		-

3. Rama kabinowa				-

4.  Chwytacz do ramy				-

5.   Kabina					-

6.  Liny						-

7. Tablica sterowa, TOMS, wstępna, 
    rewizyjna, elementy odwzorowania,

Wyłączniki krańcowe, końcowe,

Falownik napędu				-

8.  Kabel zwisowy				-

dnia .................			                   .........................................................................

Pełnomocny Przedstawiciel Wykonawcy

  - Dźwig szpitalny, Pawilon „D”, szt. 1

ZAŁĄCZNIK   A5

| L.p. | Zespoły dźwigowe | Parametry techniczne - wymagania minimalne | Parametry techniczne - oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Typ dźwigu | Szpitalny, samoobsługowy |  |
| 2. | Udźwig | Minimum 1800 kg |  |
| 3. | Wysokość podnoszenia | „bez zmian” |  |
|  | Wciągarka | Napęd bezreduktorowy z linami stalowymi bez oplotu o średnicy min 8mm i kołem ciernym średnicy min.320mm. Wciągarka bezreduktorowa, hamulce certyfikowane jako element zatrzymujący A3. W celu zagwarantowania maksymalnej sprawności energetycznej ilość par biegunów nie mniej niż 20. Hamulce dobrane tak aby umożliwiały wykonanie próby jednej szczęki, zamontowane na wspólnym wale z kołem ciernym. Wał silnika posiadający certyfikat potwierdzający że hamulce mogą być wykorzystywane jako chwytacz w kierunku góra (dołączyć kopię certyfikatu). |  |
| 4. | Wymiary szybu | „ bez zmian” Wykonawca dokona obmiaru |  |
| 5. | Liczba przystanków / dojść | 4/4 |  |
| 6. | Prędkość jazdy | min 1,0 m/sek, łagodne starty i zatrzymania |  |
| 7. | Napęd elektryczny, silnik regulowany falownikiem | Zapewniający łagodne starty i zatrzymania, łagodną jazdę kabiny Wciągarka ze względu na komfort jazdy o niskiej ilości obrotów. Silnik wyposażony w wentylator. Aby zagwarantować długą żywotność wciągarki, silnik musi mieć co najmniej 25% zapasu momentu nominalnego do momentu na wale. Wymaga się zespołu napędowego od producenta stosującego System Jakości ISO 9001. min 180 startów |  |
| 8. | Rama kabinowa | Z chwytaczami 2 kierunkowymi, samosmarowna od producenta stosującego System Jakości ISO 9001 |  |
| 9. | Przeciążenie | Precyzyjny układ przeciążenia |  |
| 10. | Kabina: ( antywandal ) - wym. Wewnętrzne - ściany - podłoga - panel dyspozycji- antywandal - gong - poręcz - lustro - oświetlenie i ) wentylator - wizualizacje | Segmentowa, nieprzelotowa, o wymiarach min. 1450x2500x2150 (wymóg bezwzględny) z blachy INOX fakturowanej LEN o grubości min 1,2mm Wykładzina antypoślizgowa, niepalna z atestem pokrywa z blachy nierdzewnej fakturowanej, przyciski nierdzewne z alfabetem Brille´a podświetlane na obwodzie Panel dyspozycji zawiera: przyciski otwierania i zamykania drzwi, dyspozycji przystanków z wypukłym przyciskiem przystanku wyjścia z budynku, alarmu, wskaźnik przeciążenia, piętrowskazywacz z cyframi o wys. min. 38 mm, plus strzałki kierunku jazdy, lampka oświetlenia awaryjnego, stacyjka blokady drzwi w stanie otwartym , system głośnomówiący w kabinie (komunikaty do o nazwie kondygnacji tj. „Piwnica” „Parter wyjście z budynku”, „I piętro”, „II piętro”, „III piętro” itd.), na kabinie – 2 tonowy na ścianie tylnej i bocznej mocowane na tylnej ścianie, połowa wysokości kabiny energooszczędne LED, osłonięte za podwieszonym sufitem z blachy INOX (wzór otworów do uzgodnienia z Zamawiającym ) włączany automatycznie, czynny podczas jazdy kabiny oraz awarii zasilania napędu dźwigu plus możliwość włączenia oprócz koniecznych (opisanych lampek), przeciążenie. W kabinie wymaga się dokładnej instrukcji użytkowania i zachowania w przypadku pożaru UWAGA ! 1. Wewnątrz kabiny nie będzie wkrętów i śrub. 2. Wyklucza się stosowanie w kabinie aluminiowych elementów wykończeniowych |  |
| 11. | Drzwi kabinowe (1szt.) z stalowymi prowadnicami wózków skrzydeł drzwi - wymiary w świetle - skrzydła - zabezpieczenie - progi | Automatyczne, z falownikiem 1100 mm – szerokość 2000 mm – wysokość blacha INOX, faktura LEN, o grubości min 1,2mm pełnowymiarowa bariera fotoelektryczna 25 - 1800 stalowe, – wyklucza się aluminiowe |  |
| 12. | Drzwi przystankowe z stalowymi prowadnicami wózków skrzydeł drzwi - wymiary w świetle - progi - skrzydła i ościeżnice - odporność ogniowa | Automatyczne, (producent jak drzwi kabinowych) 1100 mm – szerokość 2000 mm – wysokość stalowe, wyklucza się aluminiowe blacha INOX, faktura LEN, o grubości min 1,2mm EI 60 |  |
| 13. | Kasety wezwań na przystankach | Pokrywa z blachy nierdzewnej, przyciski nierdzewne podświetlane na obwodzie z alfabetem Brille´a, na wszystkich przystankach cyfrowy wskaźnik piętra plus strzałki kierunku jazdy, |  |
| 14. | Sterowanie (patrz uwaga nr. 1) | Zbiorcze góra - dół, system automatycznego alarmu (GSM) |  |
| 15. | Falownik zespołu napędowego | Falownik – bezstycznikowy, z wbudowanym filtrem i dławikiem, gwarantujący spełnienie norm kompatybilności EN12015 oraz EN12016. Falownik umożliwia zwieranie uzwojeń silnika bez stosowania dodatkowych styczników, w celu zagwarantowania bezpiecznej ewakuacji w przypadku awaryjnego otwarcia luzownika. |  |

INFORMACJE  O  ZESPOŁACH  DŹWIGOWYCH  -  ZAŁĄCZNIK   B5

| Nazwa zespołu | Nazwa producenta | Kraj pochodzenie | Typ | Model | Posiadany atest/ Certyfikat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zespół napędowy |  |  |  |  |  |
| Falownik napędu |  |  |  |  |  |
| Hamulec zespołu napędowego |  |  |  |  |  |
| Drzwi kabinowe, |  |  |  |  |  |
| Falownik drzwi |  |  |  |  |  |
| Drzwi przystankowe |  |  |  |  |  |
| Rama kabinowa |  |  |  |  |  |
| Liny nośne |  |  |  |  |  |
| Zawieszenie linowe ramy i p.wagi |  |  |  |  |  |
| Panel dyspozycji |  |  |  |  |  |
| Kaseta wezwań |  |  |  |  |  |
| Tablica sterowa |  |  |  |  |  |
| Sterownik |  |  |  |  |  |
| Pudło kabiny |  |  |  |  |  |
| Kabel zwisowy |  |  |  |  |  |
| Zderzaki kabiny |  |  |  |  |  |

dnia ...................

.........................................................................

Pełnomocny Przedstawiciel Wykonawcy

Załącznik C5

…………………………………………

/ pieczęć Wykonawcy /

Adresy przedstawicieli handlowych i serwisowych

dla oferowanych podzespołów  z zakupu

1. Zespół napędowy z encoderem                -

2.  Drzwi kabinowe i przystankowe

falownik drzwi kabinowych		-

3. Rama kabinowa				-

4.  Chwytacz do ramy				-

5.   Kabina					-

6.  Liny						-

7. Tablica sterowa, TOMS, wstępna, 
    rewizyjna, elementy odwzorowania,

Wyłączniki krańcowe, końcowe,

Falownik napędu				-

8.  Kabel zwisowy				-

dnia .................			                   .........................................................................

Pełnomocny Przedstawiciel Wykonawcy

  - Dźwig szpitalny, Pawilon „C”, szt. 1

ZAŁĄCZNIK   A6

| L.p. | Zespoły dźwigowe | Parametry techniczne - wymagania minimalne | Parametry techniczne - oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Typ dźwigu | Szpitalny, samoobsługowy |  |
| 2. | Udźwig | Minimum 1800 kg |  |
| 3. | Wysokość podnoszenia | „bez zmian” |  |
|  | Wciągarka | Napęd bezreduktorowy z linami stalowymi bez oplotu o średnicy min 8mm i kołem ciernym średnicy min.320mm. Wciągarka bezreduktorowa, hamulce certyfikowane jako element zatrzymujący A3. W celu zagwarantowania maksymalnej sprawności energetycznej ilość par biegunów nie mniej niż 20. Hamulce dobrane tak aby umożliwiały wykonanie próby jednej szczęki, zamontowane na wspólnym wale z kołem ciernym. Wał silnika posiadający certyfikat potwierdzający że hamulce mogą być wykorzystywane jako chwytacz w kierunku góra (dołączyć kopię certyfikatu). |  |
| 4. | Wymiary szybu | „ bez zmian” Wykonawca dokona obmiaru |  |
| 5. | Liczba przystanków / dojść | 4/4 |  |
| 6. | Prędkość jazdy | min 1,0 m/sek, łagodne starty i zatrzymania |  |
| 7. | Napęd elektryczny, silnik regulowany falownikiem | Zapewniający łagodne starty i zatrzymania, łagodną jazdę kabiny Wciągarka ze względu na komfort jazdy o niskiej ilości obrotów. Silnik wyposażony w wentylator. Aby zagwarantować długą żywotność wciągarki, silnik musi mieć co najmniej 25% zapasu momentu nominalnego do momentu na wale. Wymaga się zespołu napędowego od producenta stosującego System Jakości ISO 9001. min 180 startów |  |
| 8. | Rama kabinowa | Z chwytaczami 2 kierunkowymi, samosmarowna od producenta stosującego System Jakości ISO 9001 |  |
| 9. | Przeciążenie | Precyzyjny układ przeciążenia |  |
| 10. | Kabina: ( antywandal ) - wym. Wewnętrzne - ściany - podłoga - panel dyspozycji- antywandal 2 szt - gong - poręcz - lustro - oświetlenie i ) wentylator j) wizualizacje | Segmentowa, przelotowa, o wymiarach min. 1450x2500x2150 (wymóg bezwzględny) z blachy INOX fakturowanej LEN o grubości min 1,2mm Wykładzina antypoślizgowa, niepalna z atestem pokrywa z blachy nierdzewnej fakturowanej, przyciski nierdzewne z alfabetem Brille´a podświetlane na obwodzie Panel dyspozycji zawiera: przyciski otwierania i zamykania drzwi, dyspozycji przystanków z wypukłym przyciskiem przystanku wyjścia z budynku, alarmu, wskaźnik przeciążenia, piętrowskazywacz z cyframi o wys. min. 38 mm, plus strzałki kierunku jazdy, lampka oświetlenia awaryjnego, stacyjka blokady drzwi w stanie otwartym , system głośnomówiący w kabinie (komunikaty do o nazwie kondygnacji tj. „Piwnica” „Parter wyjście z budynku”, „I piętro”, „II piętro”, „III piętro” itd.), na kabinie – 2 tonowy na ścianie bocznej mocowane na bocznej ścianie między panelami, połowa wysokości kabiny energooszczędne LED, osłonięte za podwieszonym sufitem z blachy INOX (wzór otworów do uzgodnienia z Zamawiającym ) włączany automatycznie, czynny podczas jazdy kabiny oraz awarii zasilania napędu dźwigu plus możliwość włączenia oprócz koniecznych (opisanych lampek), przeciążenie. W kabinie wymaga się dokładnej instrukcji użytkowania i zachowania w przypadku pożaru UWAGA ! 1. Wewnątrz kabiny nie będzie wkrętów i śrub. 2. Wyklucza się stosowanie w kabinie aluminiowych elementów wykończeniowych |  |
| 11. | Drzwi kabinowe (2szt.) z stalowymi prowadnicami wózków skrzydeł drzwi - wymiary w świetle - skrzydła - zabezpieczenie - progi | Automatyczne, z falownikiem 1100 mm – szerokość 2000 mm – wysokość blacha INOX, faktura LEN, o grubości min 1,2mm pełnowymiarowa bariera fotoelektryczna 25 - 1800 stalowe, – wyklucza się aluminiowe |  |
| 12. | Drzwi przystankowe z stalowymi prowadnicami wózków skrzydeł drzwi - wymiary w świetle - progi - skrzydła i ościeżnice - odporność ogniowa | Automatyczne, (producent jak drzwi kabinowych) 1100 mm – szerokość 2000 mm – wysokość stalowe, wyklucza się aluminiowe blacha INOX, faktura LEN, o grubości min 1,2mm EI 60 |  |
| 13. | Kasety wezwań na przystankach | Pokrywa z blachy nierdzewnej, przyciski nierdzewne podświetlane na obwodzie z alfabetem Brille´a, na wszystkich przystankach cyfrowy wskaźnik piętra plus strzałki kierunku jazdy, |  |
| 14. | Sterowanie (patrz uwaga nr. 1) | Zbiorcze góra - dół, system automatycznego alarmu (GSM) |  |
| 15. | Falownik zespołu napędowego | Falownik – bezstycznikowy, z wbudowanym filtrem i dławikiem, gwarantujący spełnienie norm kompatybilności EN12015 oraz EN12016. Falownik umożliwia zwieranie uzwojeń silnika bez stosowania dodatkowych styczników, w celu zagwarantowania bezpiecznej ewakuacji w przypadku awaryjnego otwarcia luzownika. |  |

INFORMACJE  O  ZESPOŁACH  DŹWIGOWYCH  -  ZAŁĄCZNIK   B6

| Nazwa zespołu | Nazwa producenta | Kraj pochodzenie | Typ | Model | Posiadany atest/ Certyfikat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zespół napędowy |  |  |  |  |  |
| Falownik napędu |  |  |  |  |  |
| Hamulec zespołu napędowego |  |  |  |  |  |
| Drzwi kabinowe, |  |  |  |  |  |
| Falownik drzwi |  |  |  |  |  |
| Drzwi przystankowe |  |  |  |  |  |
| Rama kabinowa |  |  |  |  |  |
| Liny nośne |  |  |  |  |  |
| Zawieszenie linowe ramy i p.wagi |  |  |  |  |  |
| Panel dyspozycji |  |  |  |  |  |
| Kaseta wezwań |  |  |  |  |  |
| Tablica sterowa |  |  |  |  |  |
| Sterownik |  |  |  |  |  |
| Pudło kabiny |  |  |  |  |  |
| Kabel zwisowy |  |  |  |  |  |
| Zderzaki kabiny |  |  |  |  |  |

dnia ...................

.........................................................................

Pełnomocny Przedstawiciel Wykonawcy

Załącznik C5

…………………………………………

/ pieczęć Wykonawcy /

Adresy przedstawicieli handlowych i serwisowych

dla oferowanych podzespołów z zakupu

1. Zespół napędowy z encoderem                -

2.  Drzwi kabinowe i przystankowe

falownik drzwi kabinowych		-

3. Rama kabinowa				-

4.  Chwytacz do ramy				-

5.   Kabina					-

6.  Liny						-

7. Tablica sterowa, TOMS, wstępna, 
    rewizyjna, elementy odwzorowania,

Wyłączniki krańcowe, końcowe,

Falownik napędu				-

8.  Kabel zwisowy				-

dnia .................			                   .........................................................................

Pełnomocny Przedstawiciel Wykonawcy

Uwagi

  - Należy podać krótkie uzasadnienie proponowanych rozwiązań technicznych.

  - Należy załączyć fotografię lub ilustrację proponowanego wnętrza kabiny dźwigu z własnej produkcji, podając adres zainstalowania oraz telefon.

  - Bezwzględnie wymaga się wypełnienia kolumny parametry oferowane 
z podaniem opisów, producentów oferowanych podzespołów.

  - Należy  podać informacje o zespołach dźwigowych – Załącznik B.

  - Należy podać adresy przedstawicielstw handlowych i serwisowych w Polsce dla oferowanych podzespołów z zakupu – Załącznik C.