Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny

42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118

Znak sprawy: P-8/64/10

Częstochowa, dnia 19 lipca 2010 r.

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

zwana dalej (SIWZ)

na roboty budowlane - wykonanie robót dostosowawczych

w Oddziale Nefrologii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP

w Częstochowie –  roboty uzupełniające

w trybie

przetargu nieograniczonego

o wartości nie przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie

art. 11 ust. 8 PZP :

tryb zgodny z art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych

(j.t. Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655, z późn. zmian.)

UWAGA !

PRZED PRZYGOTOWANIEM OFERTY PROSZĘ DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ ZE SPECYFIKACJĄ

Cena za SIWZ 20,00 zł brutto

§ 1.	ZAMAWIAJĄCY:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny

ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie

KRS: 0000003907, NIP: 573-22-99-604, REGON: 001281053

Organ Założycielski – Województwo Śląskie

tel. (34) 367-36-74, faks: (34) 365-32-51

Strona internetowa na której zamieszczona jest SIWZ: www.szpitalparkitka.com.pl

e-mail: szp@data.pl

Godziny urzędowania Zamawiającego: od poniedziałku do piątku  od godz. 07:00 -14:35.

§2.	TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Postępowanie o udzielenia zamówienie publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. Nr 223, z 2007 r., poz. 1655, z późn,. zmian,) zwana dalej ,,ustawą PZP”.

§ 3.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

- Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: Wykonanie robót dostosowawczych w Oddziale Nefrologii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP w Częstochowie, ul. Bialska 104/118 – roboty uzupełniające, zgodnie z przedmiarami robót (kosztorysy ofertowe – ślepe) stanowiącym Załącznik Nr 5 i Nr 6 do SIWZ.

- Przedmiot zamówienia określają – nazwy i kody CPV:

45.21.51.40-0	-	Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych.

45.34.30.00-3	-	Roboty instalacyjne przeciwpożarowe.

- W przypadku, gdy w przedmiarach robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót opisano materiały lub urządzenia za pomocą podania nazwy ich producenta, patentów lub pochodzenia, to w odniesieniu do tych materiałów lub urządzeń Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie, innych równoważnych materiałów lub urządzeń pod warunkiem posiadania przez nie parametrów nie gorszych niż materiały lub urządzenia, które one zastępują.

- Wycena oferty winna być poprzedzona wizją lokalną i powinna uwzględniać wszystkie koszty i czynności niezbędne do wykonania przedmiotu, zgodnie z prawem i najlepszą wiedzą techniczną.

§ 4. 	TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

            - Rozpoczęcie realizacji robót – nastąpi po podpisaniu umowy oraz po protokolarnym przekazaniu placu budowy.

            - Przewidywany termin zakończenia robót budowlanych – 30 października 2010 r.

§ 5. 	WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:

      - spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych,

      - dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć wykonywaniu zamówienia tj.:

- osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadająca uprawnienia określone przepisami Prawa budowlanego do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacji P.POŻ,

- osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót posiadająca uprawnienia określone przepisami prawa budowlanego do kierowania robotami budowlanymi  w specjalności konstrukcyjno – budowlanej,

§ 6.	WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. 	Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

- oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – zawarte w druku OFERTA,

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – sporządzony wg Załącznika Nr 2 do SIWZ -  druk ,,Wykaz osób, którymi dysponuje Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu                 zamówienia”,

- oświadczenie Wykonawcy, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,  posiadają wymagane uprawnienia – zawarte w druku OFERTA,

- informację o podstawie do dysponowania ww. osobami.

Zgodnie z art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, tj. przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

- Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

      - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – zawarte w druku OFERTA,

      - aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - wystawiony  nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych – jedynie oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 – według wzoru  Załącznika Nr 3 do SIWZ,

      - aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

      - aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku spółek cywilnych w ofercie należy złożyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zarówno na spółkę, jak i na każdego ze wspólników.

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,                      o których mowa w art. 22 ust. 1, oraz stwierdzi brak podstaw do wykluczenia                 z powodu nie spełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1, zgodnie                    z formułą [spełnia - nie spełnia], w oparciu o oświadczenia i dokumenty złożone przez Wykonawcę w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, jakie Wykonawcy muszą złożyć w ofercie:

      - wypełniony druk OFERTA,  stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji,

      - kosztorys ofertowy, opracowany metodą kalkulacji szczegółowej lub uproszczonej         z zachowaniem kolejności pozycji jak w Przedmiarze Robót,

UWAGA. Ponieważ obowiązującym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie  ryczałtowe, kosztorys ofertowy nie będzie miał zastosowania na etapie oceny ofert – będzie na tym etapie postępowania dokumentem ,,poglądowym” służącym Zamawiającemu do zorientowania się w poziomie poszczególnych cen.

- Wykonawca zagraniczny:

      - Jeżeli  Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt. 2), 3) i 4) niniejszej specyfikacji, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne                  i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

      - Dokument, o którym mowa w ust. 4 w punkcie 1) a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.                                           Dokument, o którym mowa w ust. 4 w punkcie 1) b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

      - Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4, w punkcie 1),  zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania  osoby lub kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub adres zamieszkania.

- Oferta wspólna:

      - W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców, każdy ze wspólników musi złożyć dokumenty wymienione w § 6 ust. 2 pkt. 1), 2), 3) 4) niniejszej specyfikacji. W przypadku składania kopii tych dokumentów kopie te winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez wspólników. Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne.

      - Wspólnicy muszą ustanowić  pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników.

      - Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte  wykonanie zamówienia, określone w art. 366 Kodeksu Cywilnego.

§ 7 			INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO                             Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW,               A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ                       Z WYKONAWCAMI:

- W niniejszym postępowaniu, zgodnie z art. 27 ustawy PZP oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem – (34) 365-32-51. W celu usprawnienia, Zamawiający prosi o przesłanie pocztą elektroniczną: www.szp@data.pl .

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje  faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Powyższy zapis ma zastosowanie również do informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej.

- Kopię odwołania odwołujący się Wykonawca przesyła Zamawiającemu przed upływem terminu na wniesienie odwołania w formie pisemnej.

- Wykonawca na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy PZP może zwrócić się do Zamawiającego  o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do połowy wyznaczonego terminu składania ofert.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia   wpłynął po upływie terminu o którym mowa w ust. 4 Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- Przedłużenie terminu składania ofert  nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 4.

- Pytania Wykonawców muszą być sformułowane na piśmie (lub w innej formie wymienionej w ust. 1). Zamawiający prześle jednocześnie treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia  oraz zamieści na stronie internetowej, bez ujawniania źródła zapytania.

- Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może przed upływem terminu do składania oferty zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o czym niezwłocznie poinformuje wszystkich Wykonawców, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz zamieści zmianę na stronie internetowej.

- Osoba (y) uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

Włodzimierz Płowiec - Sekcja ds. Inwestycji – tel. (34) 367-32-52 w godz. 08:14:00 – w zakresie przedmiotu zamówienia.

Grażyna Kukuła – Dział Zamówień Publicznych – tel.(34) 367-36-74, faks: (034) 365-32-51 w godz. 08:00-14:00 – w zakresie procedury przetargowej.

§ 8.		WADIUM:

            - Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości: 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych zero groszy).

            - Wadium  należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

            - Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

  - w pieniądzu - przelewem na rachunek Zamawiającego prowadzonym przez: BRE Bank Oddział Częstochowa, Nr konta: 47 1140 1889 0000 2254 2200 1004

Uwaga !!! O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data wpływu środków na rachunek Zamawiającego.

Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który wpłaca wadium w formie pieniądza w kasie Szpitala.

  - w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

  - gwarancjach bankowych,

  - gwarancjach ubezpieczeniowych,

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z póź. zm.).

            - Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w Kasie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP, ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa, a kserokopię potwierdzoną  za zgodność z oryginałem przez osobę (-y) uprawnioną (-e)  do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy dołączyć do oferty.

            - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli:

1)	Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

2)	Wykonawca, którego oferta została wybrana:

    - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

    - nie wniósł  wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

    - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe                          z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

            - W przypadku składania oferty wspólnej, wadium wniesione przez jednego ze wspólników uważa się za wniesione prawidłowo.

§ 9.	TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

§ 10. 	OPIS SPOSONU PRZYGOTOWANIA OFERTY PRZETARGOWEJ:

    - Oferta.

1) 	Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

- Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentów sporządzonych w języku obcym Zamawiający wymaga złożenia tłumaczenia na język polski poświadczonego przez Wykonawcę.

- Ofertę stanowi wypełniony druk ,,OFERTA” z załączonymi dokumentami i oświadczeniami.

- Ofertę należy sporządzić zgodnie z treścią zawartą w formularzach stanowiących Załączniki do SIWZ

- Wykonawca może złożyć ofertę na własnych formularzach, których treść musi być zgodna z formularzami załączonymi do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  - Forma dokumentów.

    - Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kopii. Dokumenty złożone w formie kopii muszą być opatrzone klauzulą ,,ZA ZGODNOŚĆ                                 Z ORYGINAŁEM” i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

    - Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

            - Podpisy.

1) 	Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy/Wykonawców muszą:

a) 	podpisać druk ..OFERTA”,

b)	podpisać załączniki,

c) 	podpisać w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.

  - W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii.

4. Forma oferty.

    - Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

    - Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

    - Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

    - Pożądane jest ponumerowanie kolejnych stron oraz połączenie oferty w sposób uniemożliwiający wysunięcie kartek.

    - Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzegł, nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być udostępnione, muszą być oznaczone klauzulą: ,,NIE UDOSTĘPNIAĆ – INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.) i powinny być odrębną częścią nie złączoną z ofertą w sposób trwały.

    - Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami powinna stanowić całość i winna być umieszczona w zamkniętej i nie prześwitującej kopercie. Koperta z ofertą powinna być opatrzona w dane Wykonawcy oraz w napis:

,,Postępowanie – Nr sprawy: P-8/64/10 - Oferta na roboty budowlane - Wykonanie robót dostosowawczych w Oddziale Nefrologii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP w Częstochowie, w Częstochowie, ul. Bialska 1094/118 – roboty uzupełniające. Nie otwierać przed godz. ... dnia ... 2010 r.  ....  (wpisuje Wykonawca).

§ 11. 	MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy składać osobiście, lub pocztą – decyduje data otrzymania oferty przez Zamawiającego – w zaklejonej nieprzeźroczystej kopercie w Kancelarii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w 42-200 Częstochowie, ul. Bialska 104/118, Pawilon ,,D” – II piętro, pok. 356  do dnia 5  sierpnia 2010 r. do godz. 10:00.

§ 12.	MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT:

Otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia tj. 5 sierpnia 2010 r. o godz. 10:30                      w Pawilonie ,,D” – II piętro, pok. 310a, Dział Zamówień Publicznych, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP  w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118.

§ 13. 	OPIS OBLICZANIA CENY OFERTY:

- Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu.

- W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające  wprost z dokumentów tych nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.

Wymagane jest od Wykonawców bardzo szczegółowe sprawdzenie w terenie  warunków wykonania zamówienia.

- Zamawiający dokona poprawienia omyłek w ofertach Wykonawców zgodnie                     z art. 87 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz z poniższymi zasadami.

Zamawiający poprawi w ofercie:

    - oczywiste omyłki pisarskie – przez oczywistą omyłkę pisarską należy w szczególności rozumieć widocznie mylną pisownię wyrazu, ewidentny  błąd  gramatyczny, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części itp.

    - oczywiste omyłki rachunkowe; Zamawiający przyjmie, że:

      - poprawnie podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej obliczenia,

      - jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej  podanej słownie, właściwa jest cena ryczałtowa podana słownie;

      - jeżeli obliczona cena nie odpowiada  sumie cen ryczałtowych, poprawnie podano poszczególne ceny ryczałtowe;

    - inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

- Zamawiający zastrzega, że katalog wymieniony w ust. 2 pkt. 2) lit. a)-c) nie wyczerpuje możliwości poprawienia oczywistych  omyłek rachunkowych. Zamawiający poprawi wszelkie oczywiste omyłki rachunkowe, które wystąpią  w ofertach.

- Zamawiający uwzględni również konsekwencje rachunkowe dokonanych w powyższy sposób poprawek.

§ 14. 	KRYTERIUM WYBORU OFERTY:

- Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena ryczałtowa brutto za całość zamówienia – 100%.

- Oferta najtańsza spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 100 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według wzoru:

Cn/Cb x 100 x 100% = ilość punktów, gdzie:

Cn 	- najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,

Cb 	- cena oferty rozpatrywanej,

100 	- wskaźnik stały,

100% 	- procentowe znaczenie kryterium cena.

- Ilość punktów obliczona według powyższego wzoru, zostanie przyznana poszczególnym ofertom przez każdego z Członków Komisji Przetargowej. Ostateczna ocena oferty powstanie poprzez zsumowanie ilości punktów przyznanych przez wszystkich Członków Komisji Przetargowej.

- W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę posiadającego swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej Zamawiający doliczy do ceny ofertowej kwotę należnego obciążającego Zamawiającego z tytułu realizacji umowy podatku VAT. W ten sposób obliczona cena ofertowa podmiotu zagranicznego zostanie podstawiona do powyższego wzoru. W przypadku gdy Wykonawca uwzględni w cenie oferty podatek VAT Zamawiający do przeliczenia przyjmie wartość brutto (cena oferty  z podatkiem VAT).

§ 15.	INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH PO WYBORZE OFERTY:

            - Zamawiający niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej poinformuje Wykonawców, którzy złożyli ofertę w postępowaniu o: wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i  porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnieni faktyczne i prawne.

            - Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

            - Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostanie złożona tylko jedna oferta.

            - Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej ocenie, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

            - Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza o terminie zawarcia umowy i wskaże osobę do kontaktu odpowiedzialną za przygotowanie umowy.

            - Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający  może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych podmiotów.

            - Wykonawca będący osobą fizyczną prowadząca działalność gospodarczą zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy, dostarczyć osobie odpowiedzialnej za przygotowanie umowy zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej celem przygotowania umowy.

§ 16	WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONNANIA UMOWY:

1. 	Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę, złożenia przed podpisaniem umowy lub najpóźniej w dniu jej podpisania, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto podanej w ofercie.

2.		Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

        - pieniądzu,

        - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

        - gwarancjach bankowych,

gwarancjach ubezpieczeniowych,

3)	poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).

      - Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek: BRE Bank Oddział Częstochowa, Nr konta: 47 1140 1889 0000 2254 2200 1004.

      - Zabezpieczenie w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w pok. 310 a            w  Dziale Zamówień Publicznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie, ul. Bialska 104/118.

      - W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niż pieniądz treść dokumentu stanowiącego zabezpieczenie musi być zgodna z art. 151 ust. 2 Prawa zamówień publicznych, czyli Zamawiający wymaga aby kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń  z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wynosiła 30% wysokości zabezpieczenia.

      - Zwrot zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art. 151 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 17.	ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY:

Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszej specyfikacji.

§ 18 	POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ:

            - Wykonawcom i uczestnikom przetargu, a także innym osobom przysługują środki ochrony prawnej, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

            - W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI Prawa zamówień publicznych - ,,Środki ochrony prawnej” określające zasady wnoszenia odwołań i skarg do sądu na podstawie Krajowej Izby Odwoławczej kończące postępowanie odwoławcze. Z uwagi na obszerność tych przepisów należy się z nimi zapoznać bezpośrednio analizując Prawo zamówień publicznych. – od art. 179 do 198.

§ 19.	INNE POSTANOWIENIA:

    - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

    - Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

    - Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia, zamówień uzupełniających o maksymalnej dopuszczalnej wartości 50%. Zamówienia uzupełniające udzielane będą w trybie zamówienia z wolnej ręki, po spełnianiu przesłanek z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

    - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

    - Adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej Zamawiającego znajduje się w paragrafie 1 SIWZ.

    - Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a przyszłym Wykonawcą zamówienia odbywać się będą w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

    - Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

    - Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

    - Zamawiający nie przewiduje określenia w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 20.	UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI:

- Protokół wraz z załącznikami jest jawny.

- Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.

- Wykonawca może wystąpić z pisemnym wnioskiem do Zamawiającego o udostępnienie dokumentów (w przypadku ofert – tylko w części nie zastrzeżonej przez Wykonawców), a Zamawiający określi pisemnie termin i miejsce udostępnienia dokumentacji.

- Sporządzenie kserokopii wraz z załącznikami jest odpłatne i wynosi 0,30 zł za 1 stronę.

§ 21. 	ZAŁĄCZNIKI DO NINIEJSZEJ SIWZ STANOWIĄ:

Załącznik Nr 1 -	Druk Oferta.

Załącznik Nr 2-	Wykaz osób, którymi Wykonawca dysponuje, spełniających wymagania określone w § 5 ust. 1 pkt. 2) SIWZ.

Załącznik Nr 3 -	Oświadczenie dotyczące art. 24 ust. 1 plt 2) ustawy.

Załącznik Nr 4 -	Wzór umowy.

Załącznik Nr 5 -	Przedmiar roboty.

Załącznik Nr 6 -	Przedmiar robót.

Załącznik Nr 7 -	Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Częstochowa, dnia  19 lipca 2010 r.

ZATWIERDZAM

DYREKTOR

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

im. Najświętszej Maryi Panny

lek. med. Kazimierz Pankiewicz

Załącznik Nr 1 do specyfikacji

................................................................................................

Nazwa i adres firmy (Wykonawcy)

Województwo: ....................................................................................

NIP: .........................................................................................

REGON:....................................................................................

................................................................................................

numer telefonu i faksu wraz z numerem kierunkowym

................................................................................................

adres e-mail Wykonawcy

OFERTA

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

- im. Najświętszej Maryi Panny

- 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Wykonanie robót dostosowawczych w Oddziale Nefrologii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie, ul. Bialska 104/118 – roboty uzupełniające

      - Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia na następujących zasadach:

cena ryczałtowa brutto: 		zł

(słownie złotych: ......................................................................................................... )

podatek VAT w wysokości ...%: 	zł

(słownie złotych: ......................................................................................................... )

cena ryczałtowa netto: 		zł

(słownie złotych: ......................................................................................................... )

      - Termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i rękojmi oraz warunki płatności – zgodnie z zapisami przedstawionymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zakres prac przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

      - Oświadczamy, że dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć wykonywaniu zamówienia.

Wykaz tych osób wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami stanowi załącznik do niniejszej oferty.

      - Oświadczamy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.

      - Oświadczamy, że nasza firma spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz że złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków.

      - Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

/Uwaga: W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców każdy ze wspólników musi złożyć ww. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu/.

      - W przypadku wyboru naszej firmy do realizacji przedmiotu zamówienia, przed podpisaniem umowy złożymy zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z warunkami ustalonymi we wzorze umowy, w formie ….................................................................... .

      - Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia (w tym zapoznaliśmy się z dokumentacją projektową opisującą przedmiot zamówienia i przyszłym frontem robót).

      - Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

      - Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

      - Wadium w kwocie ..... zł (słownie złotych: .....................................) zostało wniesione  w dniu ......... w formie: ......................................................................................... .

Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy wniesione przez nas wadium nie podlega zwrotowi.

      - Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następującej części zamówienia:

    - wykonanie ..............................................................................................................

    - wykonanie .............................................................................................................

Na kolejno ... ponumerowanych stronach składamy całość oferty.

..........................................................

miejsce i data

- ...................................................................

- Pieczęć imienna i podpisy osób

- uprawnionych do składania oświadczeń woli

- w imieniu Wykonawcy

Załącznik Nr 2 do specyfikacji

Pieczęć adresowa Wykonawcy

- Wykaz osób, którymi dysponuje Wykonawca

- i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia spełniających wymagania określone w § 5 ust. 1 pkt. 2) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- Nazwa Wykonawcy: ......................................................................................................................

- Adres Wykonawcy: .......................................................................................................................

- tel. ......................................... faks ..................................... e-mail .............................................

| - Rodzaj - specjalności | - Imię i nazwisko - osoby, która będzie - pełnić poszczególne - funkcje - wraz z informacją czy - osoba jest - pracownikiem - Wykonawcy* | - Informacje na temat - kwalifikacji zawodowych, - doświadczenia - i wykształcenia - niezbędnych do wykonania - zamówienia, a także - zakresu wykonywanych - czynności | - Numer uprawnień, data ich wydania, zakres - uprawnień, nazwa organu, który je wydał oraz nr - ewidencyjny przynależności do - Izby Inżynierów Budownictwa |
| --- | --- | --- | --- |
| - KIEROWNIK BUDOWY |  |  |  |
| - Instalacyjna w zakresie instalacji - i urządzeń P.PO.Z |  |  |  |
| - KIEROWNIK ROBÓT |  |  |  |
| - konstrukcyjno-budowlana |  |  |  |

- UWAGA:

- W przypadku, gdy Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie nimi dysponował, tj. musi przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji tych osób na okres korzystania z nich przy wykonywaniu przedmiotu niniejszego zamówienia.

- ……………………………………………………….

- miejsce i data

- ......…………………………………………………...........

- Pieczęć imienna i podpisy osób

- uprawnionych do składania oświadczeń woli

- w imieniu Wykonawcy

Załącznik Nr 3 do specyfikacji

Pieczęć adresowa Wykonawcy

Oświadczenie

dotyczące art. 24 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych

(dotyczy osób fizycznych)

Nazwa Wykonawcy: ..............................................................................................................

Adres Wykonawcy: ................................................................................................................

tel. ....................................................... faks ................................. e-mail .............................

Ja niżej podpisany, działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy jak wyżej oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007 r. poz. 1655 z późn. zmian.), który brzmi:

Art. 24

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

2) 	Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,                  z wyjątkiem, Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.

.................................................

miejsce i data

............................................................................

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

Załącznik Nr 4 do specyfikacji

UMOWA NR ..../2010 –  wzór umowy

zawarta w Częstochowie w dniu ......................... 2010 roku, pomiędzy:

## Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny,

ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa,

wpisanym do Krajowego Rejonowego Sądowego Sądu Rejonowego w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000003907, REGON: 001281053, NIP: 573-22-99-604

który reprezentuje:

lek. med. Kazimierz Pankiewicz – Dyrektor Naczelny Szpitala

zwanym w dalszej części umowy ,,ZAMAWIAJĄCYM”

a:

...........................................................................................................................................

reprezentowanym przez:

...........................................................................................................................................

wpisanym do KRS pod numerem ..........................................................................................

NIP: ...........................................

REGON: .....................................

zwanym w dalszej części umowy ,,WYKONAWCĄ”

w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w trybie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655  z 2007 r. z późn. zm.) zawarta została umowa następującej treści:

§1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujący przedmiot umowy: „Wykonanie robót dostosowawczych w Oddziale Nefrologii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118 – roboty uzupełniające.”

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy, zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego, ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP i P. POŻ oraz przy maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzenia robót w czynnym obiekcie w Oddziale Nefrologii Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się zakresem robót do wykonania oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznaje je za podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

§2

- Zamawiający za wykonany przedmiot umowy zapłaci wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

# cenę brutto (wraz z podatkiem VAT) w wysokości:………………………….. zł

(słownie złotych:..........................................................................................................)

podatek VAT w wysokości … %, tj. : ……………… zł

(słownie złotych: .........................................................................................................)

cenę netto w wysokości: .............  zł

(słownie złotych: ….......................................................................................................)

- Kwota określona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy określonego w § 1 niniejszej umowy i nie może ulec zmianie.

§3

- Rozliczanie robót będących przedmiotem niniejszej umowy nastąpi na podstawie jednorazowej faktury, wystawionej po zakończeniu robót w oparciu o komisyjny protokół odbioru robót, podpisany przez Inspektora Nadzoru z ramienia  Zamawiającego, który to protokół powinien być załączony do faktury.

- Faktura powinna zawierać zapis o zakazie cesji, o którym mowa w § 15 ust. 1 niniejszej umowy.

- Faktura płatna będzie przez Zamawiającego w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury wraz z protokołem odbioru, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- W przypadku nieterminowej zapłaty faktury, Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty ustawowych odsetek.

5.	W przypadku wystąpienia zwłoki w oddania przedmiotu umowy lub zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze wartość faktury końcowej zostanie pomniejszona o wysokość kar umownych, ustalonych w oparciu o zapisy § 13 niniejszej umowy.

6.	Należność za wykonanie robót zostanie uregulowana przelewem z konta Zamawiającego: BRE BANK O/Częstochowa 47 1140 1889 0000 2254 2200 1004 na konto Wykonawcy wskazane: ……………………………….................................................................................. .

§4

- Rozpoczęcie realizacji robót -  nastąpi po protokolarnym przekazaniu placu budowy przez Zamawiającego.

- Przewidywany termin zakończenia robót budowlanych: 30 października 2010 r.

- Za termin zakończenia robót uważa się datę podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 8 ust. 3 niniejszej umowy.

§5

Wykonawca  zobowiązany jest w szczególności do:

  - wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, obowiązującymi normami, sztuką budowlaną oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

  - terminowego wykonania przedmiotu umowy,

  - wykonania robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia z materiałów własnych,

  - zorganizowania, zagospodarowania oraz należytego zabezpieczenia na własny koszt terenu robót w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób przebywających na terenie obiektu  i w jego obrębie oraz zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich,

  - uporządkowania terenu robót po ich wykonaniu,

  - uczestniczenia w odbiorze robót,

  - przestrzegania przepisów BHP i P.POŻ.  obowiązujących na terenie Zamawiającego,

  - pisemnego poinformowania Zamawiającego o każdej groźbie opóźnienia robót spowodowanej nie wykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków przez Wykonawcę,

§6

- Do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca użyje materiały budowlane i urządzenia, które będą posiadać wymagane atesty, certyfikaty, świadectwa dopuszczenia do eksploatacji w Jednostkach Służby Zdrowia

- Wykonawca przed użyciem materiałów przedstawi Inspektorowi Nadzoru dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów dotyczących dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie i uzyska akceptację na ich użycie.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody rzeczowe i osobowe, powstałe w związku z prowadzeniem robót budowlanych.

§7

Zamawiający zobowiązuje się do:

1) protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy niezwłocznie po zawarciu umowy,

2)	nieodpłatnego udostępnienia Wykonawcy pomieszczeń na zaplecze.

§8

- Przedmiotem odbioru końcowego będą wykonane roboty wymienione w § 1 niniejszej umowy.

- Odbiór robót zanikających dokonany będzie przez Inspektora Nadzoru na podstawie pisemnego zgłoszenia w dzienniku budowy w terminie trzech dni od daty zgłoszenia.

- Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia i potwierdzenia gotowości wykonanych robót do odbioru przez Inspektora Nadzoru.

- Odbiór końcowy może nastąpić tyko wtedy, gdy Komisja nie stwierdzi żadnych wad czy usterek w przedmiocie odbioru.

§9

            - Nadzór nad robotami przewidzianymi niniejszą umową z ramienia Zamawiającego sprawować będzie: Włodzimierz Płowiec, Sekcja Inwestycji Zamawiającego, przy ul. Bialskiej 104/118.

            - Kierownikiem robót z ramienia Wykonawcy będzie: …………...............................................

r  telefonu: 	.................................................................... tel. ...................................................... .

§10

- Wykonawca za zgodą Zamawiającego ma prawo zlecić w części realizację przedmiotu umowy podwykonawcy bez naruszania swych zobowiązań wynikających z przedmiotu niniejszej umowy. Realizacja umowy odbywać się będzie pod jego firmą.

- Realizacja części umowy przez podwykonawcę nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności ani obowiązków wynikających z umowy lub przepisów obowiązującego prawa. Wykonawca odpowiada za działania lub zaniechania podwykonawców jak za działania własne.

- Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu do akceptacji podwykonawcę przewidzianego do uczestniczenia w realizacji niniejszej umowy oraz projekty umów z podwykonawcą co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem prac przez podwykonawcę.

- W celu uruchomienia bezpośrednich płatności dla Wykonawcy Zamawiający ma prawo żądać od podwykonawcy pisemnego potwierdzenia otrzymania od Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane prace wynikającego z zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy, o której mowa w ustępie poprzedzającym.

- W przypadku nie doręczenia potwierdzenie wskazanego w ustępie poprzedzającym Zamawiający ma prawo wstrzymać płatność faktury wystawionej przez Wykonawcę, do wysokości kwoty należnej podwykonawcy

§11

            - Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości stanowiącej 5% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 umowy w kwocie ...... zł (słownie: …………………………… zł)  w następującej formie: …………………………………, które będzie służyło pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz będzie służyło pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi.

            - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 70% zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania całości zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, tj. odbioru przedmiotu umowy potwierdzonego protokołem odbioru końcowego.

            - Strony umowy ustalają, iż Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady kwotę wynoszącą 30% wartości zabezpieczenia, która zostanie zwrócona w terminie do 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

§12

- Zamawiający może odstąpić od niniejszej Umowy w trybie i na zasadach określonych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy ,,PZP” Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany                          i uzupełnienia niniejszej umowy w zakresie wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy, w sytuacji gdy opóźnienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od  stron umowy.

§13

1.	Strony ustalają , iż Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:

a) 	zwłokę w wykonywaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto wskazanego  w § 2 umowy  za każdy dzień zwłoki,

b) 	zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze oraz w zakresie rękojmi w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 2 umowy, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

2.	Kary umowne dotyczące oddania przedmiotu zamówienia oraz za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze będą potrącone z faktury końcowej Wykonawcy.

3.	Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

§14

- Wykonawca  udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 36 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego.

- Strony umowy ustalają 36 miesięcy okres rękojmi na roboty wykonane na podstawie niniejszej umowy.

- Roboty związane z usuwaniem wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze robót oraz stwierdzonych w okresie rękojmi wykonane będą na wyłączny koszt Wykonawcy

§15

- Przeniesienie wierzytelności w sposób określony trybem art. 509 do 518 Kodeks Cywilnego,

a wynikających z niniejszej umowy wymaga zgody Zamawiającego.

2. 	Ponadto bez zgody Zamawiającego wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą stanowić przedmiotu poręczenia określonego w art. 876 do 887 Kodeksu Cywilnego ani jakiejkolwiek innej umowy zmieniającej Strony stosunku zobowiązaniowego wynikającego z realizacji niniejszej umowy.

§16

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego, Ustawy o Zamówieniach Publicznych.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu, podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności.

- Ewentualne spory wynikające z umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę niniejszą wraz z załącznikami sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:                                                            WYKONAWCA :

Załącznik Nr 5 do specyfikacji

Przedmiar robót

Wykonanie robót dostosowawczych  w Oddziale Nefrologii

w Wojewódzki Szpitalu Specjalistycznym im. NMP

w Częstochowie, ul. Bialska 104/118 -

roboty uzupełniające

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

lokalizacja 42-200  Częstochowa ul  Bialska nr  104/118

(kod - miejscowość)

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. Roboty ogólno-budowlane

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010819-15-050 | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek łącznie z plackami betonowymi wsp. 1,15. | m2 | 84,00 |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010711-06-050 | Uzupeł. tynków wewn. kat. III, zaprawa cementowa, na ścianach płaskich, słupach prostokąt. na podłożu z cegły, pustaków ceram. gazo-I pianobet. w jednym miejscu do 5 m2. | m2 | 84,00 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U0837-04-050 | Licowanie ścian o powierzchni do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" (Orgbud W-wa). | m2 | 84,00 |
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W0840-08-040 | Listwy narożnikowe przy ścianach licowanych płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej. | m | 35,00 |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-020235-06-090 | Demontaż umywalki. | kpl | 14,00 |
| 6 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-150107-01-020 | Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o średnicy nominalnej 15 mm. | szt. | 19,00 |
| 7 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-150112-01-020 | Zawory przelotowe o średnicy nominalnej 15 mm. | szt. | 19,00 |
| 8 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-150115-02-020 | Bateria umywalkowa lub zmywakowa stojąca o średnicy nominalnej 15 mm. | szt. | 14,00 |
| 9 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-150208-02-020 | Dodatek za podejście odpływowe z rur PCW o średnicy 40 mm. | szt. | 14,00 |
| 10 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-150221-0201-020 | Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym (syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego). | szt. | 14,00 |
| 11 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-020235-08-090 | Demontaż ustępu z miską fajansową. | kpl | 5,00 |
| 12 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-15W0233-03-090 | Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt". | kpl | 5,00 |
| 13 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-150208-03-020 | Dodatek za podejście odpływowe z rur PCW o średnicy 50 mm. | szt. | 5,00 |
| 14 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-031134-01-020 | Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym. | szt. | 46,00 |
| 15 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-080512-01-020 | Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych sufitowych 4x18 W zawieszanych na podwieszanych sufitach,z podłączeniem z kloszem pełnym mlecznym. | szt. | 46,00 |

Załącznik Nr 6 do specyfikacji

|  | Wartość kosztorysowa |  |
| --- | --- | --- |
|  | Podatek VAT |  |
|  | Cena kosztorysowa |  |
|  | Słownie: |  |

| Kosztorys PRZEDMIAR |  |
| --- | --- |
| Obiekt | Oddział Nefrologii WSS Częstochowa - system sygnalizacji pożarowej + KD - PRZEDMIAR |
| Inwestor | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP w Częstochowie ul. Bialska 104/118 |

| 30 czerwiec 2010 r. |  |
| --- | --- |

| Rodos 6.8.11.1 [8962] - Rekomendacja SKB, |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przedmiar robót |  |  |  |  |  |  |  |
| Oddział Nefrologii WSS Częstochowa - system sygnalizacji pożarowej + KD - PRZEDMIAR |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr | Podstawa | Opis robót. | j m | Ilość |  |  |  |
|  |  | Demontaż starych urządzeń |  |  |  |  |  |
| 1 | KNR AL-01 0401/01 Athenasoft wyd.I 2000 | Demontaż czujek pożarowych dymu izotopowych lub optycznych R=0,55. | szt. | 6,000 |  |  |  |
| 2 | KNR 5-06 1606/04 MTŻiŁ | Demontaz gniazd w wykonaniu zwykłym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek, kołkami rozporowymi w betonie R=0,55. | szt. | 6,000 |  |  |  |
| 3 | KNR AL-01 0404/06 Athenasoft wyd.I 2000 | Demontaż elementów SAP i dodatkowych wskaźników zadziałania zewnętrznych w wykonaniu konwencjonalnym w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem R=0,55. | szt. | 6,000 |  |  |  |
| 4 | KNR 5-06 1609/05 MTŻiŁ | Demontaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisków w wykonaniu zwykłym, bez uruchomienia i sprawdzenia na podłożu betonowym R=0,55. | szt. | 2,000 |  |  |  |
| 5 | KNR 7-08 0510/01 wyd.III | Demontaż przewodów sygnałowych z przewodów kabelkowych kompensacyjnych lub kabli sygnalizacyjnych, prowadzone w korytkach lub wciągane do rur instalacyjnych, o masie do 1kg/m. R=0,55. | m | 60,000 |  |  |  |
| 6 |  | Utylizacja izotopowych czujek dymu. |  | 5,000 |  |  |  |
|  |  | SAP - nowa instalacja |  |  |  |  |  |
| 7 | KNR 7-08 0510/01 wyd.III | Montaż przewodów sygnałowych z przewodów kabelkowych kompensacyjnych lub kabli sygnalizacyjnych, prowadzone w korytkach lub wciągane do rur instalacyjnych, o masie do 1kg/m. | m | 1.450,000 |  |  |  |
| 8 | KNNR 5 0102/01 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000 | Układanie rur winidurowych karbowanych (giętkich) o średnicy do 19mm pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu betonowym. | m | 300,000 |  |  |  |
| 9 | KNNR 5 1209/12 wyd.I 2000 | Przebijanie otworów długości do 40cm i średnicy 25mm w ścianach lub stropach betonowych. | otworów | 40,000 |  |  |  |
| 10 | KNR 4-03 1001/15 wyd.IV 1992 | Ręczne kucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 w podłożu betonowym. | m | 110,000 |  |  |  |
| 11 | KNNR-W 9 1101/01 2000 | Uzupełnienie tynków zwykłych kategorii III w pasach pokrywających bruzdy po robotach instalacyjnych o szerokości do 10cm. | m | 110,000 |  |  |  |
| 12 | KNNR 5 0110/05 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000 | Montaż listew elektroinstalacyjnych z PCW (naściennych, przypodłogowych i ściennych) przykręcanych do podłoża betonowego. | m | 50,000 |  |  |  |
| 13 | KNR 5-06 1606/04 MTŻiŁ | Instalowanie gniazd w wykonaniu zwykłym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek, kołkami rozporowymi w betonie. | szt. | 43,000 |  |  |  |
| 14 | KNR 5-06 1609/05 MTŻiŁ | Instalowanie ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisków w wykonaniu zwykłym, bez uruchomienia i sprawdzenia na podłożu betonowym. | szt. | 4,000 |  |  |  |
| 15 | KNR 5-06 1611/05 MTŻiŁ | Instalowanie dodatkowych wskaźników zadziałania czujek, bez sprawdzenia i uruchomienia, na podłożu betonowym. | szt. | 9,000 |  |  |  |
| 16 | KNR 5-06 1603/04 MTŻiŁ | Zainstalowanie w centrali i przystawkach SAP dodatkowego programowanego zespołu sterującego PZG. | szt. | 2,000 |  |  |  |
| 17 | KNR AL-01 0114/04 Athenasoft wyd.I 2000 | Montaż obudowy o wielkości do 9 HE. | szt. | 2,000 |  |  |  |
| 18 | KNR AL-01 0108/04 Athenasoft wyd.I 2000 | Montaż sygnalizatora optyczno-akustycznego zewnętrznego bez zasilania awaryjnego. | szt. | 3,000 |  |  |  |
| 19 | KNR AL-01 0602/05 wyd.I 2000 | Przyłączenie EKS-a do obwodu sterowania kontrolą dostępu. | szt. | 2,000 |  |  |  |
| 20 | KNP 18-46 4606.1/01 wyd.III 1998 | Pomiary parametrów pętli dozorowej. | pomiar | 1,000 |  |  |  |
| 21 | KNR AL-01 0602/06 wyd.I 2000 | Podłączenie nowej pętli do CSP. | szt. | 1,000 |  |  |  |
| 22 | KNR AL-01 0601/04 Athenasoft wyd.I 2000 | Skonfigurowanie nowej pętli w systemie(sczytanie elementów pętlowych, nadanie numerów stref i adresów oraz opisów). | system | 1,000 |  |  |  |
| 23 | KNR AL-01 0602/06 Athenasoft wyd.I 2000 | Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych o 32 elementach liniowych. | szt. | 2,000 |  |  |  |
| 24 | KNR AL-01 0604/04 Athenasoft wyd.I 2000 | Praca próbna i testowanie systemu alarmowego o 96 elementach liniowych. | szt. | 1,000 |  |  |  |
| 25 |  | Szkolenie obsługi. | kpl | 1,000 |  |  |  |
| 26 |  | Dokumentacja powykonawcza. | kpl | 1,000 |  |  |  |
|  |  | KD - nowa instalacja. |  |  |  |  |  |
| 27 | KNNR 5 0102/01 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000 | Układanie rur winidurowych karbowanych (giętkich) o średnicy do 19mm pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu betonowym. | m | 50,000 |  |  |  |
| 28 | KNR 7-08 0510/01 MGiE wyd.III | Montaż przewodów sygnałowych z przewodów kabelkowych kompensacyjnych lub kabli sygnalizacyjnych, prowadzone w korytkach lub wciągane do rur instalacyjnych, o masie do 1kg/m. | m | 20,000 |  |  |  |
| 29 | KNR 7-08 0510/01 MGiE wyd.III | Montaż przewodów sygnałowych z przewodów kabelkowych kompensacyjnych lub kabli sygnalizacyjnych, prowadzone w korytkach lub wciągane do rur instalacyjnych, o masie do 1kg/m. | m | 50,000 |  |  |  |
| 30 | KNR 7-08 0510/01 MGiE wyd.III | Montaż przewodów sygnałowych z przewodów kabelkowych kompensacyjnych lub kabli sygnalizacyjnych, prowadzone w korytkach lub wciągane do rur instalacyjnych, o masie do 1kg/m. | m | 50,000 |  |  |  |
| 31 | KNNR 5W 0407/01 Wacetob wyd.2000 | Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego. | szt. | 1,000 |  |  |  |
| 32 | KNR AL-01 0302/01 wyd.I 2000 | Montaż kontrolera (sterownika) dostępu z 1 wejściem kontrolowanym. | szt. | 2,000 |  |  |  |
| 33 | KNR AL-01 0301/02 Athenasoft wyd.I 2000 | Montaż czytnika idetyfikującego PIN-kod. | szt. | 1,000 |  |  |  |
| 34 | KNR AL-01 0109/01 Athenasoft wyd.I 2000 | Montaż akumulatora bezobsługowego o pojemności 10Ah. | szt. | 2,000 |  |  |  |
| 35 | KNR AL-01 0112/05 Athenasoft wyd.I 2000 | Montaż zasilacza do 12V DC o mocy do 65W. | szt. | 2,000 |  |  |  |
| 36 | KNR AL-01 0701/03 wyd.I 2000 | Dostawa skonfigurowanie i przetestowanie karty zbliżeniowej. | szt. | 10,000 |  |  |  |
| 37 | KNR AL-01 0304/04 wyd.I 2000 | Montaż zwory elektromagnetycznej jako elementu blokującego. | szt. | 2,000 |  |  |  |
| 38 | KNR AL-01 0305/05 wyd.I 2000 | Dodatki za utrudnienia przy montażu elektromechanicznych elementów blokujących na drzwiach przeciwpożarowych. | szt. | 2,000 |  |  |  |
| 39 | KNR AL-01 0304/01 wyd.I 2000 | Montaż elektrozaczepu w wykonaniu standard jako elektromechanicznego elementu blokującego. | szt. | 1,000 |  |  |  |
| 40 | KNR AL-01 0402/01 wyd.I 2000 | Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru z przyciskiem konwencjonalnym. | szt. | 1,000 |  |  |  |
| 41 | KNR AL-01 0402/01 wyd.I 2000 | Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru z przyciskiem konwencjonalnym. | szt. | 3,000 |  |  |  |
| 42 | KNR AL-01 0701/02 wyd.I 2000 | Montaż interfejsu sieciowego zestawu PC. | szt. | 1,000 |  |  |  |
| 43 | KNR AL-01 0306/01 wyd.I 2000 | Uruchomienie systemu kontroli dostępu o 1 sterowniku (kontrolerze magistrali). | szt. | 2,000 |  |  |  |
| 44 | KNR AL-01 0307/02 wyd.I 2000 | Praca próbna systemu kontroli dostępu (próby pomontażowe) sterownika (komtrolera) magistrali. | szt. | 2,000 |  |  |  |
| 45 | KNR AL-01 0307/03 wyd.I 2000 | Praca próbna systemu kontroli dostępu (próby pomontażowe) czytnika identyfikującego. | szt. | 1,000 |  |  |  |
| 46 | KNR AL-01 0307/04 wyd.I 2000 | Praca próbna systemu kontroli dostępu (próby pomontażowe) elektromechanicznych elementów blokujących. | szt. | 3,000 |  |  |  |
| 47 | KNR AL-01 0601/01 wyd.I 2000 | Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego do 25 kroków programowych (instrukcji). | system | 1,000 |  |  |  |
| 48 |  | Szkolenie obsługi. | kpl | 1,000 |  |  |  |
| 49 |  | Dokumentacja powykonawcza. | kpl | 1,000 |  |  |  |

| Rodos 6.8.11.1 [8962] - Rekomendacja SKB, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zestawienie materiałów |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oddział Nefrologii WSS Częstochowa - system sygnalizacji pożarowej + KD - PRZEDMIAR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa | jm | Ilość | Cena | Wartość |  |  |  |
| 1 | Akumulator 12V 7Ah. | szt. | 2,000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Benzyna do ekstrakcji. | dm3 | 0,100 |  |  |  |  |  |
| 3 | Cement portlandzki 25 z dodatkami. | t | 0,176 |  |  |  |  |  |
| 4 | Ciasto wapienne. | m3 | 0,154 |  |  |  |  |  |
| 5 | Czytnik kart zbliżeniowych PR311. | szt. | 1,000 |  |  |  |  |  |
| 6 | elektrozaczep rewers. | szt. | 1,000 |  |  |  |  |  |
| 7 | Gniazdo G-40. | szt. | 43,000 |  |  |  |  |  |
| 8 | Interfejs UT2. | szt. | 1,000 |  |  |  |  |  |
| 9 | Kabel telekom. YTKSYekw 3x2x0,5c. | m | 20,800 |  |  |  |  |  |
| 10 | Karta zbliżeniowa. | szt. | 10,000 |  |  |  |  |  |
| 11 | Kołki rozporowe plastykowe z wkrętami. | szt. | 86,000 |  |  |  |  |  |
| 12 | Kołki rozporowe plastykowe. | szt. | 135,000 |  |  |  |  |  |
| 13 | Listwy elektroinstalacyjne. | m | 52,000 |  |  |  |  |  |
| 14 | Łączniki instalacyjne. | szt. | 34,000 |  |  |  |  |  |
| 15 | Moduł EKS-4001. | szt. | 2,000 |  |  |  |  |  |
| 16 | obudowa Polon 2xEKS. | szt. | 2,000 |  |  |  |  |  |
| 17 | Piasek do zapraw. | m3 | 0,880 |  |  |  |  |  |
| 18 | Płaskowniki perforowane PP. | Kg | 37,680 |  |  |  |  |  |
| 19 | Przewód Cu oponowy OMY 2x1,00 mm2. | M | 52,000 |  |  |  |  |  |
| 20 | Przewód YDY-450/750 V 3x1,5mm2. | M | 52,000 |  |  |  |  |  |
| 21 | Przewód YnTKSYekw. 1x2x0,8. | M | 1.508,000 |  |  |  |  |  |
| 22 | przycisk wyjścia awaryjnego D108. | szt. | 3,000 |  |  |  |  |  |
| 23 | przycisk wyjścia TKN-01. | szt. | 1,000 |  |  |  |  |  |
| 24 | Ramka maskuj. RM-60-R. | szt. | 4,000 |  |  |  |  |  |
| 25 | Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-4001M 0. | szt. | 4,000 |  |  |  |  |  |
| 26 | Rury stalowe bez szwu. | M | 62,800 |  |  |  |  |  |
| 27 | Rury winidurowe karbowane dmax=19mm. | M | 364,000 |  |  |  |  |  |
| 28 | Sygnalizator opt-aku SAL-4001. | szt. | 3,000 |  |  |  |  |  |
| 29 | Szyld do zaczepu. | szt. | 1,000 |  |  |  |  |  |
| 30 | Śruby kotwiące. | szt. | 18,000 |  |  |  |  |  |
| 31 | Terminal PRT12. | szt. | 2,000 |  |  |  |  |  |
| 32 | Wskaźnik zadziałania WZ-31. | szt. | 9,000 |  |  |  |  |  |
| 33 | Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy. | szt. | 1,000 |  |  |  |  |  |
| 34 | Zasilacz bufor. Roger PS20. | szt. | 2,000 |  |  |  |  |  |
| 35 | Zwora elektromagnet. MAG 03000. | szt. | 2,000 |  |  |  |  |  |
|  | Razem. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Materiały pomocnicze. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik Nr 7 do specyfikacji

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Wykonanie robót dostosowawczych 
w Oddziale Nefrologii

ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP

Częstochowa 42-200 ul. Bialska 104/118

Częstochowa maj 2010

Opracował: Janusz Utrat

- Wymagania Ogólne Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót - Budowlanych.

1.	WSTĘP

1.1.    Przedmiot Specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne wykonania i odbioru robót budowlanych dotyczących realizacji inwestycji: „Wykonawstwo robót dostosowawczych w Oddziale Nefrologii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym ul Bialska 104/118 Częstochowa ROBOTY UZUPEŁNIAJACE ”

1.2.    Zakres stosowania Specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja Techniczna stanowi podstawę opracowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót w obiektach budowlanych. Specyfikację (ST) należy rozpatrywać łącznie z projektem, rysunkami, przedmiarami i innymi dokumentami opisującymi inwestycję co stanowi integralną część dokumentów kontraktowych.

1.3.	Zakres robót objętych Specyfikacją.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przygotowawczych, ziemnych, budowlanych, instalacyjnych i technologicznych związanych z całością realizacji inwestycji.

1.4.	Określenia podstawowe.

Ilekroć w opracowaniu jest mowa o:

·	budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

·	robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce.

·	remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji.

·	pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.

·	dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik, protokoły odbiorów, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji, książkę obmiarów, a w przypadku robót metodą montażu - także dziennik montażu.

·	aprobacie Technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.

·	opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.

·	dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy
organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.

·	Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.

·	rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora Nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru budowlanego.

·	materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową , OST, SST oraz zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

·	odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

·	poleceniu Inspektora Nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

·	projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem dokumentacji projektowej.

·	obmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

·	ustaleniach Technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach Technicznych i szczegółowych Specyfikacjach Technicznych.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót , jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją kontraktową i projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wszelkie rozwiązania techniczne związane z prawidłową realizacją budowy i przekazaniem obiektu Inwestorowi a nie zawarte w dokumentacji winne być wykonane zgodnie z obowiązującymi w budownictwie normami , sztuką budowlaną w oparciu o warunki techniczne wykonania i odbioru robót. Roboty nie ujęte w dokumentacji, a wynikające z technologii budowy, zastosowania materiałów lub montażu urządzeń winny być uwzględnione w wycenie ofertowej Wykonawcy . Brak ich wyszczególnienia w dokumentacji nie jest podstawą do roszczeń finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektów. Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilości materiałów i urządzeń zgodnie z dokumentacją techniczną na etapie przetargu.

1.5.1.	Przekazanie terenu budowy.

Zamawiający protokolarnie przekaże wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych w ogólnych warunkach umowy

1.5.2.	Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodnie ze szczegółowymi warunkami umowy i przepisami szczegółowymi zawartymi Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r., uwzględniającymi podział na dokumentację projektową:

- dostarczoną przez Zamawiającego,

- sporządzoną przez Wykonawcę.

1.5.3.	Zgodność robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją techniczną.

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w z nich są obowiązujące dla Wykonawcy.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w Ogólnych warunkach umowy .

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i Specyfikacją techniczną. , a jeśli nie zostały w nich określone mają być zgodne z ogólnie obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi.

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacji Technicznej będą

uważane  za  wartości  docelowe,  od  których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z  określonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  cech  nie  mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W  przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty  nie będą zgodne z dokumentacją  projektową lub  Specyfikacją techniczną  i mają wpływ na niezadowalającą jakość instalacji, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a instalacje rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Wszystkie zmiany w przyjętych rozwiązaniach technicznych lub zastosowanych materiałach muszą być każdorazowo uzgadniane przez Wykonawcę z Inspektorem Nadzoru i Projektantem.

1.5.4.	Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w  okresie

trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca  dostarczy , zainstaluje i będzie   utrzymywać   tymczasowe    urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, oświetlenie, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest

włączony w cenę umowną.

1.5.5.	Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

Wykonawca zobowiązany jest podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego działania.

1.5.6.	Ochrona przeciwpożarowa.

Wykonawca wykonując prace będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca   będzie  utrzymywać sprawny  sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.	Ochrona własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania robót.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych zaznaczonych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.5.8.	Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.

Wykonawca używając pojazdów stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie także uzyskiwał każdorazowo pozwolenia od władz na wjazd na drogi, na których znajdują ewentualne ograniczenia i będzie ponosił wszelkie ewentualne koszty z tym związane.

1.5.9.	Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.5.10.	Ochrona i utrzymanie robót.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11.	Stosowanie się do prawa i innych przepisów.

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych, autorskich i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Ewentualne proponowane zmiany w dokumentacji Wykonawca będzie każdorazowo uzgadniał z Projektantem i Inspektorem Nadzoru.

2. MATERIAŁY

2.1.	 Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych i technologicznych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

2.2.	Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem przez Zamawiającego i niezapłaceniem.

2.3.	Przechowywanie i składowanie materiałów.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

2.4.	Wariantowe stosowanie materiałów.

Jeżeli Specyfikacja przetargowa, dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru, a ten z kolei Projektanta o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Projektanta i Inspektora Nadzoru.

3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu  na  jakość wykonywanych robót. Sprzęt  używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Specyfikacji Technicznej, i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca musi zapewnić taki sprzęt, który zapewni odpowiednią jakość wykonywanych prac.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy  wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

4.	TRANSPORT

4.1.	Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.1.1. Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń itp. niezbędnych do wykonywania danego rodzaju robót. W czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczane przedmioty w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu.

4.2.	Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.	WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową,   wymaganiami   Szczegółowych   Specyfikacji   Technicznych,   polskimi normami oraz z ogólnie obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi. . Wykonawca będzie prowadził prace zgodnie z projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w Specyfikacji Technicznej, a także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT

6.1.	Program zapewnienia jakości.

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacją techniczną.

Program zapewnienia jakości winien zawierać:

·	organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,

·	organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

·	plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

·	wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

·	wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,

·	system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,

·	wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

6.2.	Zasady kontroli jakości robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, pod nadzorem swojego personelu lub specjalnie zatrudnionych specjalistów.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej.

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.

6.3.	Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Technicznej, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4.	Raporty z badań.

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5.	Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli i badania materiałów. W celu umożliwienia kontroli Inspektorowi Nadzoru zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami szczegółowej Specyfikacji Technicznych na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i Specyfikacji Technicznych. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.6.    Certyfikaty i deklaracje.

Wszystkie materiały użyte muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.

6.7.    Dokumenty budowy.

Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 Ustawy Prawo Budowlane spoczywa na Kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz Technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

·	datę przekazania Wykonawcy terenu budowy

·	datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej

·	uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramu robót,

·	terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

·	przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

·	uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

·	daty wstrzymania robót, z podaniem powodu,

·	zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót,

·	wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

·	stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi

·	dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z datą i zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

Książka obmiarów.

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie robót zamiennych lub dodatkowych, których wykonanie stało się koniecznością, a które to nie były ujęte w kosztorysie ofertowym. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie ofertowym.

Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.    Ogólne zasady obmiarowania robót.

Ilości robót podane w przedmiarach robót zostały wyliczone na podstawie Projektu Wykonawczego. Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie, w Specyfikacji Technicznej lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich niezbędnych robót zgodnie z dokumentacją przetargową i zawartą umową. Jednakże , jeśli umowa nie będzie stanowić inaczej , ze względu na remontowy charakter robót , ewentualne zmiany w ilości i zakresie robót będą uzgadniane z Inspektorem Nadzoru , a obmiar robót zamiennych i dodatkowych będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. Obmiary będą wpisane do książki obmiarów.

7.2.    Zasady określania ilości robót i materiałów.

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych oraz katalogach KNR, KNNR. Ogólne zasady obmiaru robót określają założenia ogólne i szczegółowe do katalogów, oraz jednostki obmiarowe podane w poszczególnych tablicach. Dla robót nieokreślonych w katalogach zasady obmiaru i określania nakładów rzeczowych winny wynikać z analizy indywidualnej.

7.3.    Urządzenia i sprzęt pomiarowy.

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

8. ODBIÓR ROBOT

8. 1. Rodzaje odbiorów robót .

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych roboty podlegają następującym odbiorom:

·	odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

·	odbiorowi częściowemu,

·	odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),

·	odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.   Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych, atestów i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową., Specyfikacją techniczną i uprzednimi ustaleniami.

8.3.   Odbiór częściowy.

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4.   Odbiór ostateczny (końcowy).

8.4.1.	Zasad y odbioru ostatecznego robót.

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie, przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową , Specyfikacją techniczną i ogólnie obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

8.4.2.	Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego).

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

Dokumentację powykonawczą, to jest dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót.

Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i uzupełniające lub zamienne),

Recepty i ustalenia technologiczne, Dzienniki budowy,

Wyniki pomiarów kontrolnych, zgodne ze Specyfikacją Techniczną i programem zapewnienia jakości, Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z Specyfikacją techniczną i programem zabezpieczenia jakości,

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót dodatkowych lub zamiennych oraz protokoły odbioru tych robót, Oświadczenia kierownika budowy o wykonaniu prac zgodnie z projektem i uporządkowaniu terenu,

W przypadku, gdy według  komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie  zarządzone przez komisję roboty  poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiór pogwarancyjny.

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.

Odbiór pogwarancyjny  będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 - Odbiór ostateczny robót.

9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.	Ustalenia ogólne.

Podstawą płatności są zapisy w zawartej umowie.

9.2.	Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi zamawiający.

10.	Przepisy związane

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. Najważniejsze z nich to:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z późniejszymi zmianami

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami

- Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z późniejszymi zmianamiRozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)Szczegółowa specyfikacja techniczna - Roboty budowlane:

B.01.   Roboty przygotowawcze – rozbiórki

B.02.   Roboty ziemne

B.03.   Roboty żelbetowe i betonowe

B.04.   Konstrukcje stalowe

B.05.   Roboty murarskie

B.06.   Tynki i okładziny wewnętrzne

B.07.   Posadzki

B.08.   Roboty malarskie

B.09.   Stolarka i ślusarka

kody CPY:

45215140-0   Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych

45111300-1   Roboty rozbiórkowe

45111200-0   Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45262300-4   Betonowanie

45262500-6   Roboty murarskie i murowe

45410000-4   Tynkowanie

45421146-9   Instalowanie sufitów podwieszanych

45421000-4   Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45340000-2   Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. Wstęp

- Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania   dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych i przygotowawczych..

- Zakres stosowania SST Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

- Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie rozbiórek występujących w obiekcie. W zakres tych robót wchodzą:

·	rozbiórki ścian działowych i konstrukcyjnych

·	wykucie , poszerzenia i przemurowania otworów

·	demontaż stolarki

·	skucie posadzek rozebranie okładziny ściennej

·	wyniesienie elementów z rozbiórki z budynku , załadowanie na środki transportu, wywiezienie i wyładowanie .

Elementy z rozbiórki należy bezpośrednio przenieść na plac składowy. Rozbiórki dachu, stropów należy wykonać z rusztowań. Wywóz elementów z rozbiórki na miejsce uzgodnione z Inwestorem. Wywóz obejmuje wszelkie koszty z nim związane ( np. składowanie i utylizacja)

1.4.	Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne STO oraz z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST - Wymagania ogólne wykonania robót

2.	Materiały

2.1. Dla robót wg B.01.01.00 materiały nie występują.

3.	Sprzęt

3.1. Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4.	Transport

Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.

5.	Wykonanie robót

5.1.	Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:  teren oznakować zgodnie z wymogami BHP,

–  zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną i wodnokanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie.

5.2.	Roboty rozbiórkowe
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U.
Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych.

5.2.1. Obiekty kubaturowe

- Pokrycie dachowe rozbierać ręcznie. Materiał poza obręb budynku znosić lub spuszczać rynnami w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem.

- Więźbę dachową rozbierać ręcznie. Materiał odnieść poza obręb budynku.

- Stropy i ściany rozebrać ręcznie lub mechanicznie, łącznie ze ścianami fundamentowymi. Materiały posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania.

- Elementy stolarki i ślusarki o ile zostaną zakwalifikowane przez właściciela obiektu do odzysku wykuć z otworów, oczyścić, i składować.

- Powstały po rozbiórce niezabudowany wykop zasypać gruntem piaszczystym zagęszczanym warstwami. Wierzchnią warstwę grubości 0,2 m zasypać gruntem rodzimym.

- Teren splantować i oczyścić z resztek materiałów.

6.	Kontrola jakości robót

Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.3. Ogólne zasady jakości robót jak podano w OST.

7.	Obmiar robót

Jednostkami obmiarowymi są jednostki ustalone w kosztorysie ofertowym

8.	Odbiór robót

Wszystkie roboty objęte B.01.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9.	Podstawa płatności

Płaci się zgodnie z umową, za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10.	Uwagi szczegółowe

- Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru.

- Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.05. 00.00 ROBOTY MURARSKIE

1.	Wstęp

- Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murarskich .

- Zakres stosowania SST Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

- Zakres robót objętych SST Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie murów wewnętrznych obiektu tzn.:

- Zamurowanie otworów drzwiowych gr. 29cm

- wymurowanie ścianek działowych gr. 12 i 6 cm

- Określenia podstawowe Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z STO i z obowiązującymi odpowiednimi normami.

- Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania robót podane w STO.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.	Materiały

Rodzaj cegieł , pustaków i bloczków zgodny z dokumentacją projektową .

Typ , marka i skład zaprawy budowlanej powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie, oraz przez producenta bloczków i  materiałów ceramicznych.

Przygotowanie   zapraw   do   robót   murowych   powinno   być   wykonywane mechanicznie.   Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin

- Sprzęt Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu

4.	Transport

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

Podczas transportu materiały murarskie powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami , utratą stateczności i zawilgoceniem .

- Wykonanie robót

5.1.	Wymagania ogólne wykonania robót wg STO.

- Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów.

- W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 1 cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych.

- Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe.

- Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć w wodzie.

- Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.

- Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C.

- W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy.

5.2.	Spoiny w murach ceglanych zgodne z normą lub wytycznymi producenta.
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do

ależy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10mm.

- Kontrola jakości

6.1. Materiały ceramiczne

Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie:

-  	sprawdzenie zgodności cech użytych materiałów z wymaganiami stawianymi w dokumentacji

oględziny, opukiwanie i mierzenie:

–   wymiarów i kształtu,

–   liczby szczerb i pęknięć,

–  odporności na uderzenia, W przypadku niemożności określenia jakości przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu).

6.2. Zaprawy

Sprawdzenie jakości materiałów stosowanych do zapraw .W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7.	Obmiar robót

Jednostką obmiarową robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości.

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez

Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.	Odbiór robót

8.1.	Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków  i innych robót
wykończeniowych.
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,

- protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,

- protokóły odbioru materiałów i wyrobów,

- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2.	Wszystkie roboty objęte B.05.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9.	Podstawa płatności

Płaci się zgodnie z umową za roboty wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Przepisy związane

Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-10020 PN-B-12050:1996 PN-B-12011:1997 PN-EN 197-1:2002

Wyroby budowlane ceramiczne.

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki.

Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu

powszechnego użytku.

PN-B-30000:1990 PN-88/B-30001 PN-EN 197-1:2002

PN-97/B-30003 PN-88/B-30005 PN-86/B-30020

Cement portlandzki.

Cement portlandzki z dodatkami.

Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące

cementów powszechnego użytku.

Cement murarski 15.

Cement hutniczy 25.

Wapno.
PN-EN 13139:2003   Kruszywa do zaprawy.
PN-80/B-06259	Beton komórkowy.



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.06. 00.00 TYNKI I OKŁADZINY WEWN.

1.Wstęp

- Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków zewnętrznych i wewnętrznych , ścianek systemowych i okładzin

- Zakres stosowania SST Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

- Zakres robót objętych SST Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie nowych tynków i okładzin ścian i sufitów wewn. oraz dezynfekcji ścian istniejących. w obiekcie przetargowym.

- Określenia podstawowe Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z STO i obowiązującymi odpowiednimi normami.

- Ogólne wymagania dotyczące robót Wymagania ogólne  wg  STO. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.Materiały

Wymagania ogólne wg STO. Wszelkie materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB.

- Woda (PN-EN 1008:2004) Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

- Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności:

–    nie zawierać domieszek organicznych,

– mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – średnioziarnisty. Do gładzi

piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. Do gładzi tynkarskich należy stosować gotowe suche mieszanki

2.4	Do dezynfekcji
należy zastosować preparaty grzybo i bakteriobójcze ( typu STEPTOBUD STERYLAN )

2. 5. Płytki

- w pomieszczeniach o ścianach wykończonych farbami przy umywalkach i zlewozmywakach należy wykonać fartuchy ochronne z płytek ceramicznych do wys. min. 160cm i szer. 60 cm poza obrys urządzenia. ( Fila niebieski i szary 25 x 33 – Jasienica)

- węzły sanitarne: ściany – płytki ceramiczne do pełnej wysokości ( seria madera samba i cerezo 30x45 – Jasienica)

2. 6. Sufit podwieszany

Sufity – kasetonowe , higieniczne, na ruszcie systemowym, np. ECOPHON HYGIENE.

2. 7. Okładziny ścienne

Na ścianach w węzłach sanitarnych  płytki ceramiczne do pełnej wysokości ( seria madera samba i cerezo 30x45 – Jasienica),

3.Sprzęt

Sprzęt zgodny z przyjętą technologią robót i wytycznymi producentów.

4.Transport

Podczas transportu materiały  powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami.

5.Wykonanie robót

Ogólne wymagania wykonania robót wg STO.

5.1.Ogólne zasady wykonywania tynków

- Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.

- Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C.

W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”.

c)	Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.

5.2.Przygotowanie podłoży

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.

5.3.Wykonywanie tynków cementowo-wapiennych i gładzi

Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100. Grubość tynków wg dokumentacji projektowej.

Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. Istniejące  ściany  i  nowobudowane  ,  wskazane  w  dokumentacji  projektowej  należy wyrównać gładzią tynkarską. Gładź przygotować zgodnie z instrukcją producenta.

5.4.Sufity podwieszane

Wykonać zgodnie z instrukcją producenta.

5.5. Okładziny ścienne

Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być:

– ściany betonowe

– otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych

– płyty gipsowo kartonowe.

Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania podłoża.

Podłoża  betonowe  powinny  być  czyste,  odpylone,  pozbawione  resztek  środków  antyadhezyjnych  i Starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków.

Połączenia i  spoiny między elementami  prefabrykowanymi  powinny być płaskie  i  równe.  W przypadku wystąpienia  nierówności  należy  je  zeszlifować,  a  ubytki  i  uskoki  wyrównać  zaprawą  cementową  lub specjalnymi masami naprawczymi.

W  przypadku  ścian  z  elementów  drobno  wymiarowych  tynk  powinien  być  dwuwarstwowy  (obrzutka  i narzut)  zatarty  na  ostro,  wykonany  z  zaprawy  cementowej  lub  cementowomwapiennej  marki  M4MM7.  W przypadku okładzin wewnętrznych ściana z elementów drobnowymiarowych może być otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4MM7.

W  przypadku  podłóż  nasiąkliwych  zaleca  się  zagruntowanie  preparatem  gruntującym  (zgodnie  z

Instrukcją producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące wymagania:

– powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych powłok malarskich,

– odchylenie powierzchni  tynku od  płaszczyzny oraz  odchylenie krawędzi  od  linii  prostej,  mierzone  łatą

Kontrolną  o  długości  2  m,  nie  może  przekraczać  3  mm  przy  liczbie  odchyłek  nie  większej  niż  3  na

Długości łaty, – odchylenie  powierzchni  od  kierunku  pionowego  nie  może  być  większe  niż  4  mm  na  wysokości kondygnacji,

– odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m.

Nie  dopuszcza  się  wykonywania okładzin  ceramicznych  mocowanych  na  kompozycjach  klejących  na podłożach pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, Wapiennej i gipsowej marki niższej niż M4.

5.4.2. Wykonanie okładzin

Przed  przystąpieniem  do  zasadniczych  robót  okładzinowych  należy  przygotować  wszystkie  niezbędne materiały,  narzędzia i  sprzęt,  posegregować płytki  według,  wymiarów,  gatunku i  odcieni  oraz rozplanować sposób  układania  płytek.  Położenie  płytek  należy  rozplanować  uwzględniając  ich  wielkość  i  przyjętą szerokość spoin. Na jednej ścianie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakowa szerokość, większą niż połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga okładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składa się z różnego rodzaju i wielkości płytek.

Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prostą, gładką łatę drewnianą lub aluminiową. Do usytuowania łaty należy użyć poziomnicy. Łatę mocuje się na wysokości cokołu lub drugiego rzędu płytek. następnie  przygotowuje się  (zgodnie z  instrukcją  producenta)  kompozycję  klejącą.  Wybór  kompozycji

Zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych okładzinie.

Kompozycję  klejącą  nakłada  się  na  podłoże  gładką  krawędzią  pacy  a  następnie  „przeczesuje”  się

Powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być rozłożona. Równomiernie  i  pokrywać  całą  powierzchnię  podłoża.  Wielość  zębów  pacy  zależy  od  wielkości płytek. Prawidłowo dobrane  wielkość  zębów i  konsystencja  kompozycji  sprawiają,  Że kompozycja  nie  wypływa z

Pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki.

Zalecane wielkości zębów pacy w zależności od wymiarów płytek podano w pkt.

5.3.2.

Powierzchnia  z  nałożoną  warstwą  kompozycji  klejącej  powinna  wynosić  około  1  m2  lub  pozwolić  na Wykonanie okładziny w ciągu około 10M15 minut. Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości Płytek wynosi około 4M6 mm. Układanie  płytek  rozpoczyna  się  od  dołu  w  dowolnym  narożniku,  jeżeli  wynika  z  rozplanowania,  Że Powinna znaleźć się tam cała płytka.  Jeśli  pierwsza płytka ma  być docinana,  układanie należy zacząć od Przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu. Układanie  płytek  polega  na  ułożeniu  płytki  na  ścianie,  dociśnięciu  i  „mikroruchami”  ustawieniu  na Właściwym  miejscu  przy  zachowaniu  wymaganej  wielkości  spoiny.  Dzięki  dużej  przyczepności  świeżej Zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Płytki o dużych wymiarach zaleca się Dobijać młotkiem gumowym. Pierwszy rząd płytek, tzw. Cokołowy, układa się zazwyczaj po ułożeniu wykładziny podłogowej. Płytki tego Pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednią wysokość.  Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe.  Zalecane szerokości spoin w zależności od wymiarów płytek podano w pkt.

5.3.2.

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar,  można też usunąć wkładki

Dystansowe. W  trakcie  układania  płytek  należy  także  mocować  listwy  wykończeniowe  oraz  inne  elementy  jak  np. Drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych. Drobne  płytki  (tzw.  Mozaikowe)  są  powierzchnią  licową  naklejane  na  papier  przez  co  możliwe  jest Klejenie  nie  pojedynczej  płytki  lecz  większej  ilości.  W  trakcie  klejenia  płytki  te  dociska  się  do  ściany Deszczułką do uzyskania wymaganej  powierzchni  lica.  W przypadku okładania powierzchni  krzywych (np. Słupów)  należy  używać  odpowiednich  szablonów  dociskowych.  Po  związaniu  kompozycji  klejącej  papier Usuwa się po uprzednim namoczeniu wodą. Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. Dokładny czas Powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą mokrym Pędzlem. Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową)  po powierzchni Okładziny  pocą  gumową.  Zaprawę  należy  dokładnie  wcisnąć  w  przestrzenie  między  płytkami  ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i  uzyskać wklęsły kształt  spoiny. Płaskie spoiny otrzymuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i  niska wilgotność powietrza należy zapobiec Zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotną gąbką. Przed  przystąpieniem  do  spoinowania  zaleca  się  sprawdzić  czy  pigment  spoiny  nie  brudzi  trwale Powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla  podniesienia  jakości  okładziny  i  zwiększenia  odporności  na  czynniki  zewnętrzne  po  stwardnieniu Spoiny  mogą  być  powleczone  specjalnymi  preparatami  impregnującymi.  Dobór  preparatów  powinien  być Uzależniony od rodzaju pomieszczeń w których znajdują się okładziny i stawianym im wymaganiom.

Impregnowane mogą być także płytki.

7.Obmiar robót

Jednostkami obmiarowymi są jednostki ustalone w kosztorysie ofertowym

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.Odbiór robót

Roboty podlegają odbiorowi wg. STO i zasad podanych poniżej.

8.1.Odbiór podłoża

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych.

8.2.Odbiór tynków i gładzi

- Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją techniczną.

- Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:

–    pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu,

–    poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badani według pkt. 6. ST dały wyniki pozytywne. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany.

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:

-tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,

-jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, zaliczyć tynk do niższej kategorii,

8.3. Odbiór sufitów podwieszanych

Odbiór sufitów podwieszanych wg wytycznych producenta.

8.4. Okładziny ścienne

− cała powierzchnia okładziny powinna mieć  jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy okładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona),

− cała powierzchnia pod płytkami  powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej  przyczepności) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu,

− grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta,

− dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczać 2 mm na długości 2 m,

− odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2 mm na długości 2 m,

− spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania

− dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 1 m i 3 mm na długości całej okładziny,

− elementy  wykończeniowe  okładzin  powinny  być  osadzone  zgodnie  z  dokumentacją  i  instrukcją producenta.

9.	Podstawa płatności

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z umową i odebrane w jednostkach podanych w punkcie 7, wg ceny jednostkowej, która obejmuje również przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10.	Przepisy związane

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.

Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące

PN-EN 197-1:2002

PN-EN 13139:2003 PN-85/B-04500 PN-70/B-10100 PN-EN 1008:2004 PN-EN 459-1:2003 PN-EN 13139:2003 PN-B-79406:97 PN-B-79405 PN-93/B-02862

cementów powszechnego użytku.

Kruszywa do zaprawy.

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.

Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.

Wapno budowlane.

Kruszywa do zaprawy.

Płyty kartonowo-gipsowe

Wymagania dla płyt G-K. Odporność ogniowa.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.07. 00.00 POSADZKI

1.	Wstęp

- Przedmiot SST Przedmiotem   niniejszej   szczegółowej   specyfikacji   technicznej   są   wymagania   dotyczące wykonania i odbioru posadzek wraz z warstwami podłogowymi

- Zakres stosowania SST Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

- Zakres robót objętych SST Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

- przygotowanie posadzek istniejących w modernizowanych pomieszczeniach

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej

- wykonanie wylewek samopoziomujących

- wykonanie posadzek z wykładziny PVC z wykończeniem przyściennym

- wykonanie posadzek z płytek ceramicznych

- Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z STO i obowiązującymi odpowiednimi normami.

- Ogólne wymagania dotyczące robót

Wymagania ogólne  wg  STO. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.	Materiały

Wymagania ogólne wg STO. Wszelkie materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.

- Woda (PN-EN 1008:2004) Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

- Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności:

–  nie zawierać domieszek organicznych,

– mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3.	Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)

2.	4. Wykładziny podłogowe PCW zgodnie z dokumentacja

Kolorystyka posadzek zgodnie z dokumentacją projektową

2.	5. Płytki ceramiczne podłogowe zgodnie z dokumentacja

Kolorystyka posadzek zgodnie z dokumentacją projektową

- Materiały do izolacji

Folia PE jako warstwa wyrównująca i przeciwwilgociowa

3.	Sprzęt

Sprzęt zgodny z przyjętą technologią robót i wytycznymi producentów.

4.	Transport

Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami.

5.	Wykonanie robót

Ogólne wymagania wykonania robót wg STO. Wszystkie posadzki w pomieszczeniach objętych modernizacją należy skuć.

5.1. Wykonanie samopoziomu

Wylewka samopoziomująca gr. min. 100mm według zaleceń producenta.

  - Wykonanie wykładziny z tworzyw sztucznych

Do układania wykładziny podłogowej z tworzyw sztucznych nożna przystąpić po:

-zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych z malarskimi włącznie

-wyschnięciu tynków i mas szpachlowych na ścianach i sufitach

-sprawdzeniu szczelności urządzeń grzewczych i sanitarnych, a także stolarki okiennej

-temperatura otoczenia wynosi 17-5 C

-temperatura podłoża wynosi 15-22 C

-względna wilgotność powietrza nie przekracza 75%

Przed przystąpieniem do montażu wykładziny należy sprawdzić czy ilość wykładziny jest odpowiednia, a wzory i kolory są zgodne z zamówieniem i pochodzą z jednej partii produkcyjnej Wszystkie materiały na 24 godziny przed montażem należy pozostawić w pomieszczeniu, w którym panują warunki opisane powyżej. Wykładzinę na ten okres należy rozwinąć w celu dokładnego dopasowania do podłoża.

Klejenie wykładziny Na przygotowanym podłożu należy wyznaczyć w skali 1:1 wszystkie linie łączeniowe zgodnie z

projektem. Wykładzinę dokładnie dociąć do linii wyznaczonych na podłożu. Montaż rozpocząć

od krawędzi ściany położonej najdalej od wejścia.

Wykładzinę należy przykleić całą powierzchnią do podłoża. Do klejenia wykładziny stosować kleje zalecane przez producenta wykładziny. Przestrzegać norm zużycia kleju zawartych w danych producenta. W celu przyklejenia należy zwinąć płat rozłożonej wykładziny do połowy, a drugą część wykładziny zabezpieczyć przed przesunięciem. Następnie na odsłonięty fragment podłoża nanieść klej za pomocą packi ząbkowanej. Gdy klej uzyska odpowiednią siłę klejącą (około 10-15 min od jego nałożenia) należy dokładnie docisnąć  wykładzinę  do  podłoża,  a  następnie  całą  powierzchnię  przewalcować   wałkiem dociskowym o ciężarze ok. 50-70 kg. Ewentualne ślady kleju występujące w obrębie spoin należy możliwie szybko usunąć mokrą szmatką. Przygotowanej posadzki nie należy użytkować przez co najmniej 48 godzin. Arkusze należy ułożyć szczelnie, dopuszczalna szerokość spoin nie powinna być większa niż 0,5

mm między arkuszami. Spoiny między arkuszami powinny tworzyć linię prostą. Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosić nie więcej niż 1 mm/m i 5 mm na całej długości spoiny w pomieszczeniu.

Posadzki z wykładzin PCW należy przy ścianach wykończyć listwami z PCW lub wywiniętym cokolikiem. Wykończenie powinno być przyklejone na całej długości do podłoża i dokładnie

dopasowane w narożach wklęsłych i wypukłych.

Spawanie wykładziny na gorąco Spawanie styków można rozpocząć po upływie 24 godzin od przyklejenia wykładziny.

Zbyt wczesne przystąpienie do pracy stwarza niebezpieczeństwo odspajania się wykładziny na stykach w skutek działania wysokiej temperatury na niecałkowicie związany klej.

Styki wykładziny można zafrezować za pomocą ręcznej lub automatycznej frezarki, a następnie zaleca się stosować sznur o średnicy 4mm. Po wykonaniu spawania nadmiar sznura należy ściąć, stworzył z wykładziną jedną powierzchnię.

Ścinanie sznura przeprowadza się w dwóch etapach:

-wstępne ścinanie spawu należy wykonać specjalnym nożem z nałożoną prowadnicą lub specjalnym ścinaczem,

-wstępne ścinanie prowadzimy w taki sposób, aby sznur został ścięty ok. 1mm nad wykładziną,

-właściwe ścinanie spawu należy wykonać nożem bez prowadnic zwracając uwagę, aby nie uszkodzić brzegów wykładziny,

-właściwe ścinanie należ prowadzić dopiero po całkowitym wystygnięciu spawu.

Wykładziny elektrostatyczne

Jako podłoże pod wykładzinę elektrostatyczną wykonuje się samopoziomującą warstwę podkładową grubości min. 3 mm. Materiał podłogi powinien tworzyć cokół (min. 10 cm) wywinięty na szynę podłogową konstrukcji ściennej i być licowany z powierzchnią panelu ściennego.

Wykładzina antyelektrostatyczna powinna odprowadzać ładunki elektrostatyczne do uziomu budynku poprzez  pasy miedziane.

Wykładzina odporna na środki dezynfekcyjne.

Grubość wykładziny min. 2 mm

Opór nie mniejszy niż 10 6 Ohm

Kolorystyka posadzek zgodnie z dokumentacją techniczną i uzgodnieniami z Inwestorem.

  - Wykonanie posadzek z płytek ceramicznych

Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być:

– ściany betonowe

– otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych

– płyty gipsowo kartonowe.

Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania podłoża. Podłoża  betonowe  powinny  być  czyste,  odpylone,  pozbawione  resztek  środków  antyadhezyjnych  i Starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków. Połączenia i  spoiny między elementami  prefabrykowanymi  powinny być płaskie  i  równe.  W przypadku

Wystąpienia  nierówności  należy  je  zeszlifować,  a  ubytki  i  uskoki  wyrównać  zaprawą cementową  lub Specjalnymi masami naprawczymi. W  przypadku  ścian  z  elementów  drobno  wymiarowych  tynk  powinien  być  dwuwarstwowy  (obrzutka  i Narzut)  zatarty  na  ostro,  wykonany  z  zaprawy  cementowej  lub  cementowomwapiennej  marki  M4MM7.  W Przypadku okładzin wewnętrznych ściana z elementów drobnowymiarowych może być otynkowana tynkiem

Gipsowym zatartym na ostro marki M4MM7. W  przypadku  podłóż  nasiąkliwych  zaleca  się  zagruntowanie  preparatem  gruntującym  (zgodnie  z Instrukcją producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące wymagania:

– powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych powłok malarskich,

– odchylenie powierzchni  tynku od  płaszczyzny oraz  odchylenie krawędzi  od  linii  prostej,  mierzone  łatą

Kontrolną  o  długości  2  m,  nie  może  przekraczać  3  mm  przy  liczbie  odchyłek  nie  większej  niż  3  na

Długości łaty, – odchylenie  powierzchni  od  kierunku  pionowego  nie  może  być  większe  niż  4  mm  na  wysokości

Kondygnacji,

– odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m.

Nie  dopuszcza  się  wykonywania okładzin  ceramicznych  mocowanych  na  kompozycjach  klejących  na

Podłożach pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej,

Wapiennej i gipsowej marki niższej niż M4.

Wykonanie okładzin

Przed  przystąpieniem  do  zasadniczych  robót  okładzinowych  należy  przygotować  wszystkie  niezbędne Materiały,  narzędzia i  sprzęt,  posegregować płytki  według,  wymiarów,  gatunku i  odcieni  oraz rozplanować Sposób  układania  płytek.  Położenie  płytek  należy  rozplanować  uwzględniając  ich  wielkość  i przyjętą Szerokość spoin. Na jednej ścianie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć Jednakowa szerokość, większą niż połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga okładzina Zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składa się z różnego rodzaju i wielkości płytek. Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prostą, gładką łatę drewnianą lub aluminiową. Do Usytuowania łaty należy użyć poziomnicy. Łatę mocuje się na wysokości cokołu lub drugiego rzędu płytek. Następnie  przygotowuje się  (zgodnie z  instrukcją  producenta)  kompozycję  klejącą.  Wybór  kompozycji Zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych okładzinie. Kompozycję  klejącą  nakłada  się  na  podłoże  gładką  krawędzią  pacy  a  następnie  „przeczesuje”  się Powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być rozłożona Równomiernie  i  pokrywać  całą  powierzchnię  podłoża.  Wielość  zębów  pacy  zależy  od  wielkości  płytek. Prawidłowo dobrane  wielkość  zębów i  konsystencja  kompozycji  sprawiają,  Że kompozycja  nie  wypływa z Pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. Zalecane wielkości zębów pacy w zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2. Powierzchnia  z  nałożoną  warstwą  kompozycji  klejącej  powinna  wynosić  około  1  m2  lub  pozwolić  na Wykonanie okładziny w ciągu około 10M15 minut. Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości Płytek wynosi około 4M6 mm.

Układanie  płytek  rozpoczyna  się  od  dołu  w  dowolnym  narożniku,  jeżeli  wynika  z  rozplanowania,  Że Powinna znaleźć się tam cała płytka.  Jeśli  pierwsza płytka ma  być docinana,  układanie należy zacząć od Przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu. Układanie  płytek  polega  na  ułożeniu  płytki  na  ścianie,  dociśnięciu  i  „mikroruchami”  ustawieniu  naWłaściwym  miejscu  przy  zachowaniu  wymaganej  wielkości  spoiny.  Dzięki  dużej  przyczepności  świeżej Zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Płytki o dużych wymiarach zaleca się Dobijać młotkiem gumowym. Pierwszy rząd płytek, tzw. Cokołowy, układa się zazwyczaj po ułożeniu wykładziny podłogowej. Płytki tego Pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednią wysokość.  Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe.  Zalecane szerokości spoin w zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2. Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar,  można też usunąć wkładki Dystansowe. W  trakcie  układania  płytek  należy  także  mocować  listwy  wykończeniowe  oraz  inne  elementy  jak  np. Drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych. Drobne  płytki  (tzw.  Mozaikowe)  są  powierzchnią  licową  naklejane  na  papier  przez  co  możliwe  jest Klejenie  nie  pojedynczej  płytki  lecz  większej  ilości.  W  trakcie  klejenia  płytki  te  dociska  się  do  ściany Deszczułką do uzyskania wymaganej  powierzchni  lica.  W przypadku okładania powierzchni  krzywych (np. Słupów)  należy  używać  odpowiednich  szablonów  dociskowych.  Po  związaniu  kompozycji  klejącej  papier Usuwa się po uprzednim namoczeniu wodą. Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. Dokładny czas Powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą mokrym Pędzlem. Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową)  po powierzchni Okładziny  pocą  gumową.  Zaprawę  należy  dokładnie  wcisnąć  w  przestrzenie  między  płytkami  ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką.

Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i  uzyskać wklęsły kształt  spoiny. Płaskie spoiny otrzymuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką.

Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i  niska wilgotność powietrza należy zapobiec Zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotną gąbką.

Przed  przystąpieniem  do  spoinowania  zaleca  się  sprawdzić  czy  pigment  spoiny  nie  brudzi  trwale Powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla  podniesienia  jakości  okładziny  i  zwiększenia  odporności  na  czynniki  zewnętrzne  po  stwardnieniu Spoiny  mogą  być  powleczone  specjalnymi  preparatami  impregnującymi.  Dobór  preparatów  powinien  być Uzależniony od rodzaju pomieszczeń w których znajdują się okładziny i stawianym im wymaganiom. Impregnowane mogą być także płytki.

6.	Kontrola jakości

Wykonawca zobowiązany jest prowadzić pomiary i badania wykonywanych robót oraz zapewnić zgodność z umową.

- Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.

- Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

- Należy   przeprowadzić   kontrolę   dotrzymania   warunków   ogólnych   wykonania   robót (cieplnych, wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, izolacji ,posadzki, dylatacji.

7.	Obmiar robót

Jednostkami obmiarowymi są jednostki ustalone w kosztorysie ofertowym

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.	Odbiór robót

Roboty podlegają odbiorowi wg. STO i zasad podanych poniżej. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować sprawdzenie właściwości technicznych tych

materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności

materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien być on

zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają

wymaganiom technicznym.

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Odbiór powinien obejmować:

·	sprawdzenie wyglądu zewnętrznego

·	sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki

·	sprawdzenie grubości posadzki cementowej , wylewki samopoziomującej lub izolacji ależy przeprowadzić na podstawie wyników pomiarów dokonanych w czasie posadzki.

·	sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania rostoliniowości należy wykonać z dokładnością 1 mm, a szerokości spoin – za pomocą zczelinomierza lub suwmiarki.

·	sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową.

9.	Podstawa płatności

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z umową i odebrane w jednostkach podanych w punkcie 7, wg ceny jednostkowej, która obejmuje również przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10.	Przepisy związane

PN-EN 1008:2004       Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. PN-EN 197-1:2002              Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące

cementów powszechnego użytku.
PN-EN 13139:2003     Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 649:2002	 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterogeniczne

pokrycia podłogowe z polichlorku winylu.

EN 13813              Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania –

Wymagania dla materiałów posadzkowych w pom. zamkniętych

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.08. MALOWANIE I ZABEZPIECZANIE ŚCIAN

1.	Wstęp

- Przedmiot SST Przedmiotem   niniejszej   szczegółowej   specyfikacji   technicznej   są   wymagania   dotyczące wykonania i odbioru dot. wykończenia ścian wewn.

- Zakres stosowania SST Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

- Zakres robót objętych SST Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie :

-	powłok ścian i sufitów charakteryzujących się łatwością czyszczenia, właściwością
samosterylizacji (niszczący i blokujący dostęp dla bakterii w głąb powierzchni ) ,
gwarantujących wysoką odporność na chemikalia i działanie promieni UV.

-	montaż zabezpieczeń odbojowych dla ścian i narożników
1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z  STO i  obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wymagania ogólne  wg  STO. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.	Materiały

Wymagania ogólne wg STO. Wszelkie materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB i posiadać aktualne atesty.

2.1. Powłoki malarskie

zgodnie z dokumentacją techn..

muszą gwarantować łatwość czyszczenia, z systemem auto-sterylizacji, który samoczynnie zapobiega tworzeniu się kolonii jakichkolwiek bakterii , aktywny przez cały okres użytkowania powłoki gwarantujących wysoką odporność na chemikalia i działanie promieni UV.

2.2	Listwy odbojowe i zabezpieczenia narożników

Kolorystyka i  typ uzgodnione z Projektantem i Inwestorem.

3.	Sprzęt

Sprzęt zgodny z przyjętą technologią robót i wytycznymi producentów.

4.	Transport

Podczas transportu materiały  powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami.

5.	Wykonanie robót

Ogólne wymagania wykonania robót wg STO.

- Montaż tapet. Oczyszczone podłoże należy zagruntować. Następnie nałożyć klej na ścianę. Tapety kleić bez zakładek z dopasowaniem wzoru i krawędzi.

- Malowanie

-	Podkład : powierzchnię ściany należy pokryć powłoką gruntującą , uszczelnić szczeliny
uszczelniaczem , nałożyć powłokę elastycznego podkładu

-	Wykończenie : powłoka wykończenia

Malowanie tapet dopiero po całkowitym wyschnięciu. Farba musi spełniać wymagania podane w punkcie 2 i być dopuszczona przez producenta tapet.

Całość należy wykonać zgodnie z instrukcjami producenta.

5.3 Montaż listew odbojowych i zabezpieczeń narożników zgodnie z wytycznymi producenta. Miejsce montażu uzgodnione z Projektantem i Inwestorem.

6.	Kontrola jakości

Kontroli podlega:

-zgodność z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

-jakość zastosowanych materiałów i wyrobów,

-prawidłowość przygotowania podłoży,

-wygląd powierzchni ścian  - powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Powłoki powinny mieć jednolity połysk.

-	stopień odporności powłoki na zarysowanie i  ścieranie oraz zmywanie

-			opień przyczepności powłoki do podłoża

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.

Dla elementów zabezpieczenia ścian należy sprawdzić :

-zgodność z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, -jakość zastosowanych materiałów i wyrobów,

- prawidłowość przymocowania do podłoża

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7.	Obmiar robót

Jednostkami obmiarowymi są jednostki ustalone w kosztorysie ofertowym

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 		przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.	Odbiór robót

Roboty podlegają odbiorowi wg. STO i zasad podanych poniżej. Roboty powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami w pkt. 6

9.	Podstawa płatności

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z umową i odebrane w jednostkach podanych w punkcie 7, wg ceny jednostkowej, która obejmuje również przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy.

Płaci się za jednostkę obmiarową. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

10.PRZEPISY ZWIĄZANE

–   Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano Montażowych (tom  I,  część  4)  Arkady, Warszawa 1990 r.

–   Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych ITB  część  B:  Roboty  wykończeniowe.    Zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. Warszawa 2003 r.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.09 STOLARKA , ŚLUSARKA

1. Wstęp

- Przedmiot SST Przedmiotem   niniejszej   szczegółowej   specyfikacji   technicznej   są   wymagania   dotyczące wykonania i odbioru ślusarki oraz stolarki drzwiowej , okiennej i dźwigów.

- Zakres stosowania SST Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

- Zakres robót objętych SST Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie montażu:
-drzwi wewnętrzne

-	drzwi ppoż. Stalowe

- stolarka aluminiowa

- balustrad i podchwytów zabezpieczających

Dokładne typy wg dokumentacji proj.

- Określenia podstawowe Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z    STO i    obowiązującymi odpowiednimi normami.

- Ogólne wymagania dotyczące robót Wymagania ogólne  wg  STO.Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.	Materiały

Wymagania ogólne wg STO. Wszelkie materiały zgodne z dokumentacją projektową powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB i posiadać aktualne atesty.

2.1	Drzwi wewnętrzne

zgodnie z dokumentacją proj.

2.3	Drzwi systemowe

zgodnie z dokumentacją proj.

2.4  Drzwi przeciwpożarowe

zgodnie z dokumentacją proj.

2.5  Stolarka aluminiowa

zgodnie z dokumentacją proj.

- Balustrady i pochwyty mocowane do ściany, ze stali nierdzewnej szczotkowanej.

Kolorystyka , typy i wyposażenie   uzgodnione z Projektantem i Inwestorem.

3.	Sprzęt

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4.	Transport

Podczas transportu materiały  powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami.

- Wykonanie robót

Ogólne wymagania wykonania robót wg STO.

Przed rozpoczęciem robót związanych z osadzaniem i wbudowywaniem elementów stolarki i ślusarki  należy zapoznać się z warunkami istniejącymi w miejscu montażu i ocenić czy  zapewniają one możliwość bezusterkowego wykonania robót.

Elementy osadzić zgodnie z dokumentacją techniczną , wytycznymi producenta 				akceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.

6.	Kontrola jakości

- Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi.

- Badanie gotowych elementów powinno obejmować:

–    sprawdzenie   wymiarów,   wykończenia   powierzchni,   zabezpieczenia   antykorozyjnego, połączeń konstrukcyjnych, prawidłowego działania części ruchomych. Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru.

6.3.	Badanie jakości wbudowania powinno obejmować:
–    sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i 
spoziomowania,

–    sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

–    sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami,

–    sprawdzenie działania części ruchomych,

–    stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją.

Roboty podlegają odbiorowi.

7.	Obmiar robót

Jednostkami obmiarowymi są jednostki ustalone w kosztorysie ofertowym

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez

Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.	Odbiór robót

Roboty podlegają odbiorowi wg. STO i zasad podanych poniżej.

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności podane w punkcie 5 zgodnie z wymaganiami wg punktu 6.

9. Podstawa płatności

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z umową i odebrane w jednostkach podanych w punkcie 7, wg ceny jednostkowej, która obejmuje również przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy.

Płaci się za jednostkę obmiarową. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy związane

PN-B-10085:2001 	Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 	Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-78/B-13050	Szkło płaskie walcowane.

PN-75/B-94000	Okucia budowlane. Podział.

PN-90/B-91002	Okna i drzwi balkonowe Zasady ustalania wymiarów

skoordynowanych

PN-89/B-91003	Drzwi Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych modularnie

PN-B-94025		Okucia budowlane Zakrętki Zakrętki wierzchnie z klameczką

PN-B-94423		Okucia budowlane Klamki klameczki gałki

PN-EN ISO 15481-2002Wkrety wiercące samogwintujące z łbem walcowym wypukłym z

wgłębieniem krzyżowym

PN-73/H-92903 	Stopy cynku. Blachy i taśmy.

PN-EN 603-3-2002	Aluminium i stopy aluminium . Materiał wyjściowy do kucia

przerobiony plastycznie. Dopuszczalne odchyłki wymiarów i kształtu na gorąco.

PN-EN 485-3-2003	Aluminium i stopy aluminium .Blachy , taśmy i płyty. Dopuszczalne

odchyłki wymiarów i kształtu wyrobów walcowanych.

PN-88/H-01105	Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i

transport.

PN-85/B-0185		Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogólne zasady

Ochr

B) - Wymagania Ogólne Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót - Elektrycznych.

### 1.	Wstęp

#### 1.1	Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (zwanej w dalszej treści dokumentu SST)

SST opisuje wymagania inwestora dotyczące przygotowania robót, ich wykonania w terenie, oraz odbioru końcowego instalacji elektrycznych „Wykonawstwo robót dostosowawczych w Oddziale Nefrologii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym ul Bialska 104/118 Częstochowa ROBOTY UZUPEŁNIAJACE ”.

UWAGA: Przyjęte rozwiązania projektowe w oparciu o konkretne technologie i marki nie są wiążące i istnieje możliwość zamiany przyjętych rozwiązań przy zachowaniu właściwości przyjętych rozwiązań - tak by parametry alternatywnych materiałów, rozwiązań projektowych były niezgorsze od tu przedstawianych. Wykonawca winien przedstawić inwestorowi dokumentację dla alternatywnych rozwiązań, które proponuje i uzgodnić warunki zamiany przed przystąpieniem do prac.

Specyfikację techniczną należy rozpatrywać łącznie z dokumentacją projektową oraz przedmiarami robót dla przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego, a część nazw własnych wybranych materiałów zostało przedstawionych tylko w przedmiarach w celu jednoznacznego określenia intencji projektanta.

#### 1.2	Zakres stosowania SST

Niniejsza SST służy do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
a po jego rozstrzygnięciu i zawarciu umowy do wykonania prac elektrycznych w omawianym zakresie.

#### 1.3	Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie nowych instalacji elektrycznych. W zakres robot wchodzi:

- Montaż rozdzielni obiektowych obiektu;

- Montaż opraw oświetleniowych;

- Montaż osprzętu elektroinstalacyjnego;

- Montaż instalacji elektrycznej oraz teletechnicznej – sieci komputerowej;

- Montaż instalacji systemu p.poż.;

- Wykonanie pomiarów ochronnych.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność 
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sposób ich prowadzenia zgodny z obowiązującymi normami i przepisami, przestrzegając przepisów BHP oraz bezpieczeństwa ruchu.

#### 1.4	Określenia podstawowe

Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
z określeniami podanymi w specyfikacji technicznej branży budowlanej: „Przepisy ogólne”,
 a określenia i nazwy użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z właściwymi obowiązującymi przepisami i właściwymi zharmonizowanymi z Polskimi lub Europejskimi Normami.

#### 1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność 
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sposób ich prowadzenia zgodny z obowiązującymi normami i przepisami, przestrzegając przepisów BHP oraz bezpieczeństwa ruchu.

WYKONAWCA powinien uwzględnić, że prace będą prowadzone wraz z trwaniem robót budowlanych, wobec czego powinien uzgadniać na bieżąco termin i zakres robót z osoba odpowiedzialna do kontaktów w zakresie organizacji robót na terenie budowy.

W zależności od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia nazwy i kody grup robót, klas robót, kategorii robót:

CPV 45311000-0 - roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych oraz dodatkowo:

CPV 45400000-1 - roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych CPV 45300000-0 - roboty w zakresie instalacji budowlanych CPV 45314200-3 - instalacja infrastruktury kablowej CPV 45310000-3 - roboty w zakresie instalacji elektrycznych Przed rozpoczęciem robót elektrycznych, należy spełnić następujące warunki:

a)	zgłosić z wyprzedzeniem fakt przystąpienia do robót we właściwym Rejonie lub Urzędzie, w celu ustalenia zakresu robót i ich czasu, uzgodnienia czasu i terminu wyłączeń spod ruchu, uziemień linii, przygotowania miejsc pracy, wydania poleceń na prace i zorganizowania nadzoru,

b)	ustalić z miejscowymi władzami administracyjnymi – zakres i termin prowadzenia robót w celu ograniczenia strat i zakłóceń lokalnych odnośnie ustalenia dróg dojazdowych i miejsc składowania materiałów, okresów najmniej uciążliwych dla odbiorców energii elektrycznej itp.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność 
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sposób ich prowadzenia zgodny z obowiązującymi normami i przepisami, przestrzegając przepisów BHP oraz bezpieczeństwa ruchu.

### 2.	Materiały

#### 2.1.	Uwagi ogólne

Materiały wykorzystane do wykonywania robót objętych niniejsza specyfikacją muszą spełniać wymogi odnośnych przepisów i być dopuszczone do stosowania 
w budownictwie.

Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których wydano:

a)	certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych (dla wyrobów wymienionych w Zarządzeniu Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z 28 marca 1997 r. – MP 22/97 poz. 216),

b)	certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną (dla wyrobów wymienionych w Rozporządzeniu MSWiA z 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzone do obrotu i stosowania wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności Dz. U. 55/98 Poz. 362 lub wyrobów, dla których wymaganie takie zawiera dokument odniesienia, którym dokonywana jest ocena zgodności),

c)	certyfikat lub deklaracje z Polska Norma lub aprobatę techniczna zgodności dla materiałów niewymienionych w pkt a) i b) (wg Rozporządzenia MSWiA z 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie Dz. 113/98 poz. 728)

Dopuszcza się stosowanie wyrobów przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w przedmiotowym obiekcie. Wyroby te musza posiadać oświadczenia dostawcy wyrobu, w którym zapewnia się zgodność wyrobu z indywidualną dokumentacją oraz przepisami i obowiązującymi normami. Oświadczenia dostawcy wyrobu powinno być wydane zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu MSWiA z 24 lipca 1998 r. w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych niemających wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. 99/98 poz. 637).

#### 2.2.	Materiały

##### 2.2.1	Kable instalacji zewnętrznych W instalacjach elektrycznych zewnętrznych należy stosować:

- kable o odpowiedniej izolacji – 1kV dla nN o barwach: czarna, niebieska, brązowa i czarna, na napięcie znamionowe 0,6/1kV wg PN-93/E-90401, PN-93/E-90400, PN-76/E-90301.  Przekrój żył powinien być dobrany w zależności od dopuszczalnego spadku napięcia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze i zwarciowe oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.

Bębny z kablami i przewodami należy przechowywać w miejscach zadaszonych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, na utwardzonym podłożu.

##### 2.2.2.	Piasek

Piasek do układania kabli w ziemi powinien odpowiadać wymaganiom BN-87/6774-04.

##### 2.2.3.	Folia

Należy używać folii kalandrowej z uplastycznionego PCW o grubości, co najmniej 0,5mm gat.1

Koloru niebieskiego – dla kabli nN oraz koloru czerwonego – dla kabli SN. Folia powinna spełniać wymagania BN-68/6353-03

##### 2.2.4.	Rury ochronne

Rury ochronne stosowane przy robotach ziemno-kablowych musza spełniać wymagania PN.

Zaleca się stosowanie rur wg Dokumentacji Projektowej

##### 2.2.5.	Kable i przewody instalacji wewnętrznych

###### 2.2.5.1.	Wymagania ogólne W instalacjach elektrycznych wewnętrznych należy stosować kable i przewody:

- przewody z żyłą miedzianą, wielodrutowe o izolacji polwinitowej 750V;

- kable elektroenergetyczne z żyłami miedzianymi o izolacji i powłoce polwinitowej z żyłą ochronną zielonożółta i pozostałymi o barwach: czarna, niebieska, brązowa i czarna, na napięcie znamionowe 0,6/1kV, wg PN-93/E-90401, PN-93/E-90400.  - Przewody instalacyjne wielożyłowe z żyłami miedzianymi o izolacji i powłoce polwinitowej z żyła ochronna zielonożółta, na napięcie znamionowe 450/750V, do układania na stałe bez dodatkowych osłon przed uszkodzeniami mechanicznymi na tynku i pod tynkiem w pomieszczeniach suchych i wilgotnych, wg PN-87/E90056.  Przekrój żył powinien być dobrany w zależności od dopuszczalnego spadku napięcia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze i zwarciowe oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.

Bębny z kablami i przewodami należy przechowywać w miejscach zadaszonych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, na utwardzonym podłożu.

###### 2.2.5.2.	Układanie i mocowanie przewodów i kabli.

- w korytkach kablowych przewody i kable należy układać bez ich mocowania,

- przewody wprowadzone do puszek powinny mieć nadwyżkę długości niezbędną do wykonania,

Połączeń. Przewód neutralny powinien być nieco dłuższy niż przewody fazowe,

- zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne,

- podłoże do układania na nim przewodów powinno być gładkie,

- przewody należy mocować do podłoża za pomocą klamerek w odstępach około 50 cm.

Wbijając je tak, aby nie uszkodzić izolacji żyły przewodu,

- do puszek należy wprowadzić tylko te przewody, które wymagają łączenia w puszce,

Pozostałe przewody należy prowadzić obok puszki,

- przed tynkowaniem końce przewodów należy zwinąć w luźny krążek i włożyć do puszek, a

puszki zakryć pokrywami lub w inny sposób zabezpieczyć je przed zatynkowaniem,

- zabrania się układania przewodów bezpośrednio w betonie, w warstwie wyrównawczej podłogi, w złączach płyt itp. bez stosowania osłon w postaci rur.

###### 2.2.5.3.	Przygotowanie końców żył i łączenie przewodów i kabli.

- łączenie przewodów należy wykonywać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach, nie wolno stosować połączeń skręcanych, przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe napreżenia, do danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany, - długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie, zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych, końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami.

##### 2.2.6.	Osprzęt instalacyjny i oprawy oświetleniowe

Osprzęt instalacyjny powinien spełniać wymagania PN-E-93201, PN-IEC884, PN-E-93208, PNE-93207, PN-EN 60669. Osprzęt powinien zapewniać bezpieczną eksploatację oraz właściwą ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym. Wszystkie gniazda wtyczkowe powinny być wyposażone w bolce uziemiające. Napięcie znamionowe instalacji osprzętu powinno być dostosowane do napięcia znamionowego instalacji (400V, 230V). Osprzęt powinien być dostosowany do warunków środowiskowych i materiałów, w których zostanie zamontowany, tj. temperatury otoczenia oraz posiadać odpowiednie zabezpieczenie przed:

- przedostaniem się ciał stałych, pyłu materiałów wilgoci;

- zapaleniem;

- uderzeniem.

Osprzęt powinien być dostosowany do sposobu montażu na obiekcie, odpowiednio:

- podtynkowy

Osprzęt stosowany w instalacjach oświetlenia awaryjnego powinien być wyraźnie oznakowany.  Instalacje oświetlenia wykonać zgodnie z opisem w projekcie budowlanym oraz w oparciu o Polskie Normy dotyczące instalacji i opraw oświetleniowych.  Zaproponowane w projekcie oprawy wybrano z katalogu f. AGA LIGHT-Warszawa; oświetlenie wewnętrzne f. PRESS -Koziegłowy.

Przyjęte rozwiązania projektowe w oparciu o konkretne technologie i marki nie są wiążące i istnieje możliwość zamiany przyjętych rozwiązań przy zachowaniu właściwości przyjętych rozwiązań - tak by parametry alternatywnych materiałów, rozwiązań projektowych były nie gorsze od tu przedstawianych. Wykonawca winien przedstawić inwestorowi dokumentacje dla alternatywnych rozwiązań oświetleniowych, które proponuje i uzgodnić warunki zamiany przed przystąpieniem do prac.

##### 2.2.7.	Listwy i rurki instalacyjne

Przy wykonywaniu tras prowadzenia kabli i przewodów zaleca się stosowanie: listew i rurek elektroinstalacyjnych wykonanych z tworzyw sztucznych z twardego PVC, nierozprzestrzeniającego płomienia, do średnich nara>en mechanicznych i właściwościach izolacyjnych spełniające wymagania PN-IEC 1084. Wielkość ich powinna być dostosowana do ilości i średnic przewodów, które są przewidziane dla danej trasy.

##### 2.2.8.	Okablowanie sieci strukturalnej

W celu zasilenia projektowanych stanowisk komputerowych z projektowanej rozdzielni komputerowej należy wyprowadzić obwody elektryczne zasilające poszczególne stanowiska komputerowe. W jednym obwodzie elektrycznym znajdować się będą nie więcej niż cztery stanowiska komputerowe. Instalacje elektryczne można układać wraz z przewodami okablowania strukturalnego np. we wspólnych kanałach PCV z tym, że przewody elektryczne o napięciu 230V należy skutecznie odseparować od kabli UTP wykorzystując do tego celu specjalne przegrody separujące.

Projektuje się instalacje okablowania strukturalnego, która winna spełniać wymagania normy ISO/IEC 11801 „Okablowanie strukturalne budynków”. Należy wykonać okablowanie strukturalne w oparciu o kabel UTP 4x2x0,5mm2 w kat. 5e umożliwiającej przesyłanie sygnałów akustycznych i transmisji danych w paśmie do 100MHz.  Projektowana jest siec okablowania strukturalnego o topologii gwiazdy. Kable UTP należy wyprowadzić z projektowanej Lokalnej Szafy Dystrybucyjnej, a zakończyć w gnieździe abonenckim. Ponadto należy ułożyć dodatkowe 2 obwody skrętki UTP pomiędzy projektowana szafa dystrybucyjna i istniejącą szafa w innego punktu dystrybucyjnego lub gniazda sieciowego.

Kable należy logicznie pogrupować, aby ułatwić ich zakończenie na panelach krosowych. Kable powinny być prowadzone po obu stronach szafy dystrybucyjnej.

Należy zachowywać minimalne promienie gięcia kabli – duże załamania kabli mogą, bowiem prowadzić do zwiększenia przesłuchu.

W pomieszczeniu archiwum należy zabudować naścienną szafce dystrybucyjna 19 calowa o pojemności 14U.

Nie rozplątać kabli na długości większej niż jest to konieczne do ich zakończenia na złączach. Szafa 19” wisząca MODBOX II o głębokości 500 mm i wysokościach 14U. W tylnej części znajduje się sześć otworów montażowych służących do montażu naściennego. Możliwość wprowadzania kabli od góry i od dołu. Regulacja głębokości położenia 19” ramy montanowej.  Możliwość zmiany drzwi lewych na prawe. Dostęp do tylnej części szafy poprzez otwierana sekcje tylna. Pełne uziemienie wszystkich sekcji szafki. Estetyczne, przeszklone drzwi przednie wyposażone w zamek patentowy. W górnej i dolnej ściance znajdują się zaślepki filtracyjne z włóknina chroniące wnętrze szafy przed kurzem, w przypadku zainstalowania panelu 19-calowego, wentylacyjnego, 3x9W/220V, 1U.

##### 2.2.9.	System p.poż.

W wyszczególnionych na rysunku E-4 pomieszczeniach oddziału projektuje się wykonanie instalacji p.poż. Instalacje te projektuje się w oparciu o urządzenia firmy POLON ALFA systemu POLON 4000 – Dopuszcza się natomiast wyroby innych producentów, pod rygorem zachowania funkcjonalności i jakości technicznej nie gorszej niż projektowana.

### 3.	Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie powoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptacje Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji elektrycznych wewnętrznych winien wykazać się możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu, gwarantujących właściwą jakość robót:

- bruzdownice,

- wiertarki,

- wiertnica do otworów,

- przyrządy do pomiarów ochronnych,

Lub inny sprzęt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji elektrycznych zewnętrznych winien wykazać się możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu, gwarantujących właściwą jakość robót:

- koparka,

- wiertnica do otworów,

- podnośnik specjalny z koszem,

- przyrządy do pomiarów ochronnych,

Lub inny sprzęt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

### 4.	Transport

Środki transportu musza spełniać wymagania wynikające z obowiązujących przepisów jak również zapewnić bezpieczeństwo użytkowników dróg oraz pracowników na terenie placu budowy. Ponadto musza zapewnić dostarczenie materiałów gwarantujące utrzymanie wymaganej jakości. Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcze.

### 5.	Wykonanie prac

#### 5.1.	Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca zapewni ład i porządek w miejscu wykonywania robót oraz zabezpieczy wyposażenie pomieszczeń budynku objętych remontem i innych pomieszczeń przed zniszczeniem, uszkodzeniem względnie zanieczyszczeniem.

#### 5.2.	Instalacje

Montaż instalacji powinien być wykonywany przez wykwalifikowany personel z zastosowaniem właściwych materiałów. Przed montażem rurek instalacyjnych i listew wykonać trasowanie uwzględniając konstrukcje budynku oraz bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa powinna bycz prosta, umożliwiająca konserwacje i rozbudowę. Trasy powinny być prowadzone w liniach poziomych i pionowych. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych oraz sprzęt i osprzęt instalacyjny, Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy, itp. powinny być chronione przed uszkodzeniami i uszczelnione materiałami ognioochronnymi odbudowującymi wytrzymałość ogniowa tych elementów.

Przewody powinny być oznaczone zgodnie z PN-90/E-05023.  Połączenia miedzy przewodami oraz miedzy przewodami i innym wyposażeniem powinny być wykonane w taki sposób, aby był zapewniony bezpieczny i pewny styk.  Wszystkie elementy wyposażenia powinny być zainstalowane tak, aby nie zostały pogorszone projektowane warunki chłodzenia.

Elementy wyposażenia mogące spowodować wzrost temperatury lub powstanie łuku elektrycznego powinny być umieszczone lub osłonięte tak, aby nie powstało ryzyko zapalenia materiałów palnych. W przypadku, gdy temperatura jakiejkolwiek odsłoniętej części wyposażenia może spowodować poparzenie ludzi, części te należy umieścić lub osłonic tak, aby uniemożliwić przypadkowy kontakt z nimi.

Instalacja elektryczna powinna być wykonana tak, aby nie występowało wzajemne szkodliwe oddziaływanie miedzy ta instalacja a innymi instalacjami nieelektrycznymi i/lub elektrycznymi „słaboprądowymi” stanowiącymi wyposażenie obiektu. Urządzenia odłączające powinny być zainstalowane w sposób zapewniający odłączenie instalacji elektrycznej, obwodów lub poszczególnych aparatów, gdy jest to wymagane ze względu na konserwacje, sprawdzenie, wykrycie uszkodzenia lub naprawę.  Wyposażenie elektryczne powinno być zainstalowane i rozmieszczone tak, aby zapewnić do niego dostęp, gdy jest to niezbędne, tj.:

- odpowiednia przestrzeń dla umożliwienia montażu oraz wykonania przewidywanych zmian i wymiany poszczególnych części wyposażenia, - dostęp obsługi do wyposażenia w celu sprawdzenia, przeglądu, konserwacji i napraw.

- wszystkie elementy wyposażenia elektrycznego powinny być dobrane do maksymalnych zastosowanych napiec roboczych (wartość skuteczna dla prądu przemiennego), jak również do mogących wystąpić przepięć - wszystkie elementy wyposażenia elektrycznego powinny być dobrane z uwzględnieniem maksymalnych prądów roboczych (wartość skuteczna dla prądu przemiennego), które mogą wystąpić w normalnych warunkach eksploatacji oraz z uwzględnieniem prądów mogących wystąpić w warunkach zakłóceniowych w określonym czasie, podczas którego może być spodziewany przepływ prądu przetężeniowego - wszystkie elementy wyposażenia powinny być dobrane tak, aby były zabezpieczone przed wszelkimi oddziaływaniami oraz warunkami otoczenia i środowiska, na które mogą być narażone.

Gdy w przypadku pojawienia się niebezpieczeństwa zaistnieje konieczność natychmiastowego wyłączenia zasilania, urządzenie wyłączające powinno być łatwo dostępne i odpowiednio oznaczone w celu szybkiego jego uruchomienia. Przewody elektryczne układach w sposób podany w Dokumentacji Projektowej.

- podtynkowo,

- podtynkowo w rurkach instalacyjnych.

Aparaty, gniazdka, puszki montować w miejscach podanych w Dokumentacji projektowej. Przewiduje się montaż tych urządzeń podtynkowo.

#### 5.3	Temperatura otoczenia podczas montażu przewodów i kabli Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu nie powinna być niższa niż:

a)	4oC - w przypadku kabli o izolacji papierowej o powłoce metalowej,

b)	0oC - w przypadku kabli o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych.

W przypadku kabli o innej konstrukcji ni> wymienione w pozycji a) i b) temperatura otoczenia i temperatura układanego kabla - wg ustaleń wytwórcy. Zabrania się podgrzewania kabli ogniem.

#### 5.4	Ochrona przeciwporażeniowa

Jako system dodatkowej ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, zastosowano II klasę ochronności. Ochronę przed porażeniem należy wykonać zgodnie z postanowieniami normy

#### 5.5.	Oznaczenie urządzeń elektrycznych

Dobudowywane urządzenia elektryczne takie jak złącze Wyłącznika Głównego Prądu, Rozdzielnia elektryczna RG itp. powinny być zaopatrzone w trwałe oznaczniki w takich miejscach, aby rozróżnienie i czytelność oznaczeń nie nastręczało trudności. Na obudowach powinny być naniesione napisy informacyjne o nazwie urządzenia, wewnątrz winien się znajdować schemat połączeń oraz identyfikacja poszczególnych obwodów. Napisy powinny być trwałe i czytelne.

### 6.	Kontrola jakości robót

#### 6.1.	Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót przy montażu przewodu oświetleniowego. Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania Inżynierowi zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacja projektowa, SST i PZJ. Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełna zgodność z warunkami podanymi w specyfikacjach, mogą być przez Inżyniera dopuszczone do użycia bez badań. Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji Inwestora. Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu każdej roboty zanikającej, która może kontynuować dopiero po stwierdzeniu przez Inwestora i ewentualnie przedstawiciela, odpowiedniego dla danego terenu Zakładu Energetycznego - założonej jakości.

Kontrola jakości obejmuje:

- zgodność zastosowanych do wbudowania wyrobów i zainstalowanych urządzeń z dokumentacja techniczna, normami i certyfikatami;

- poprawność wykonania przejść przewodów przez stropy i ściany;

- prawidłowość wykonania połączeń przewodów;

- ciągłość przewodów ochronnych, w tym głównych i dodatkowych połączeń wyrównawczych;

- rezystancji izolacji instalacji elektrycznej – wykonać dla każdego obwodu oddzielnie od strony zasilania;

- skuteczności działania zabezpieczeń i smrodków ochrony od pora>en prądem elektrycznym;

- pomiar prądów upływowych;

- ochrony przez oddzielenie od siebie obwodów;

- próbę biegunowości;

- próbę wytrzymałości elektrycznej;

- próbę działania;

- poprawność ochrony przed pożarem i skutkami cieplnymi;

- prawidłowość zamontowania urządzeń w dostosowaniu do warunków środowiskowych i warunków pracy w miejscu ich zainstalowania;

- prawidłowość umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji;

- spełnienia dodatkowych zaleceń Projektanta lub Inspektora Nadzoru, wprowadzonych do dokumentacji technicznej.

W przypadku, gdy wynik którejkolwiek próby jest niezgodny z norma, to próbę lub próby poprzedzające, jeżeli mogą mieć wpływ na wynik, należy powtórzyć po usunięciu przyczyny niezgodności.

#### 6.2.	Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenia o jakości lub atesty stosowanych materiałów. Na żądanie Inwestora, należy dokonać testowania sprzętu posiadającego możliwość nastawienia mechanizmów regulacyjnych. W wyniku badań testujących należy przedstawić Inżynierowi świadectwa cechowania.

#### 6.3.	Badania w czasie wykonania robót

Kable, przewody i osprzęt

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodności z wymaganiami norm przedmiotowych lub dokumentów, według których zostały wykonane, na podstawie atestów, protokółów odbioru albo innych dokumentów.

Sprawdzenie ciągłości żył.

Sprawdzenie ciągłości żył roboczych i powrotnych oraz zgodności faz należy wykonać przy użyciu przyrządów o napięciu nie przekraczającym 24 V. Wynik sprawdzenia należy uznać za dodatni, jeżeli poszczególne żyły nie maja przerw oraz jeśli poszczególne fazy na obu końcach linii są oznaczone identycznie.

Pomiar rezystancji izolacji

Pomiar należy wykonać za pomocą megaomomierza o napięciu nie mniejszym niż 2,5 kV, dokonując odczytu po czasie niezbędnym do ustalenia się mierzonej wartości. Wynik należy uznać za dodatni, jeżeli rezystancja izolacji wynosi, co najmniej:

- 20 MW/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru nasyconego, o napięciu znamionowym do 1 kV;

- 50 MW/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru nasyconego, o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV oraz kablami elektroenergetycznymi o izolacji z tworzyw sztucznych,

- 0,75 dopuszczalnej wartości rezystancji izolacji kabli wykonanych wg PN-76/E-90300.

Próba napięciowa izolacji

Próbie napięciowej izolacji podlegają wszystkie linie kablowe. Dopuszcza się niewykonywanie próby napięciowej izolacji linii wykonanych kablami o napięciu znamionowym do 1 kV. Próbę napięciową należy wykonać prądem stałym lub wyprostowanym. W przypadku linii kablowej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, prąd upływu należy mierzyć oddzielnie dla każdej żyły. Wynik próby napięciowej izolacji należy uznać za dodatni, jeżeli:

- Izolacja każdej żyły wytrzyma przez 20 min. bez przeskoku, przebicia i bez objawów przebicia częściowego, napięcie probiercze o wartości równej 0,75 napięcia probierczego kabla wg PN-76/E-90250 i PN-76/E-90300,

- Wartość prądu upływu dla poszczególnych >żył nie przekroczy 300 XA/km i nie wzrasta w czasie ostatnich 4 min. badania; w liniach o długości nieprzekraczającej 300 m dopuszcza się wartość prądu upływu 100 XA.

### 7.	Obmiar robót

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

Obmiaru robót dokonać należy w oparciu o dokumentacje projektowa i ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez Inwestora. Jednostka obmiarowi dla kabli i przewodów elektrycznych jest metr, dla urządzeń, opraw i osprzętu - sztuka lub komplet.

### 8.	Odbiór robót

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

Przy przekazywaniu linii kablowej do eksploatacji, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty:

- projektowa dokumentacje powykonawcza,

- protokóły z dokonanych pomiarów,

- protokóły odbioru robót zanikających,

- ewentualna ocena robót wydana przez Zakład Energetyczny.

### 9.	Podstawa płatności

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

- Zakup materiałów;

- Transport materiałów na miejsce budowy;

- Oznakowanie prowadzonych robót, w tym projekt czasowej organizacji ruchu,

- Przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materiałów,

- Wybudowanie nowego oświetlenia zgodnie z dokumentacja projektowa i SST;

- Podłączenie linii do sieci, zgodnie z dokumentacja projektowa; wykonanie dokumentacji powykonawczej.

- - Wymagania Ogólne Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót – Instalacji: wod-kan. c.o. cwu.

- Wstęp.

1.	Przedmiotem niniejszej specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót instalacyjnych w zakresie wykonania : instalacji zimnej i c.w.u. wody, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej „Wykonawstwo robót dostosowawczych w Oddziale Nefrologii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym ul Bialska 104/118 Częstochowa ROBOTY UZUPEŁNIAJACE ”

1.2 Zakres stosowania.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy       zlecaniu i realizacji robót.

1.3 Zakres robót.

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji zimnej i c.w.u. wody, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechaniczne.

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz wytycznymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz zgodność ze ST i poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.1. Wymogi formalne – wykonanie robót winno być zlecone wykonawcy z odpowiednimi uprawnieniami.

1.5.2. Warunki organizacyjne – przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winni dokładnie zaznajomić się z całością dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji należy wyjaśnić z autorami opracowania przed przystąpieniem do robót.

2. Materiały

2.1. Rodzaj materiałów

2.1.1. Instalacja zimnej i c.w.u

Przewody wody wykonane z rur PP przed ich zakryciem, należy poddać próbie ciśnieniowej. Ciśnienie próbne musi wynosić 1,0 MPa.

2.1.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Zaprojektowano wewnętrzną kanalizację sanitarną z rur PVC.

2.1.3. Instalacja centralnego ogrzewania

- montaż grzejników

- montaż armatury odcinającej i regulacyjnej

2..2.  Armatura

- zawory przelotowe odcinające, kulowe spełniające wymogi normy PN-74/M-75224

- armatura: umywalki, zlewozmywaki, natryski, miski ustępowe

2.3. Wymagania dla materiałów

  - 2.3.1. Źródła uzyskania materiałów

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów.

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie realizacji robót.

  - 2.3.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Inspektora Nadzoru.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem.

  - 2.3.3. Wariantowe stosowanie materiałów

Dopuszcza się możliwość wariantowego zastosowania rodzajów materiału w wykonywanych robotach o ile zastosowany materiał posiada te same właściwości techniczne jak określone w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

  - 2.3.4. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do	 czasu, gdy będą one użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

3. Sprzęt.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST.

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

4. Transport.

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Warunki transportu dla poszczególnych materiałów powinny być zgodne z podanymi wyżej w niniejszej Specyfikacji Technicznej.

4.2. Transport rur

Rury przewozi się dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym, zabezpieczając je od uszkodzeń mechanicznych. W przypadku załadowania do samochodu ciężarowego więcej niż jednej partii rur, należy je zabezpieczyć przed pomieszaniem.

Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się przez podklinowanie lub inny sposób.

Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać.

4.3. Transport urządzeń i armatury

Transport urządzeń i armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami transportowymi o ile to możliwe w opakowaniach fabrycznych. Urządzenia i armatura transportowana luzem powinna być zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. Wykonywanie robót.

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową oraz wymaganiami ST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.

5.2 Montaż urządzeń.

5.2.1 Instalacja zimnej i c.w.u. i kanalizacji sanitarnej

Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy

5.2.2. Instalacja centralnego ogrzewania

Sposób montażu grzejników wykonać zgodnie z Dz.U. nr 74 poz. 336 z dn. 05.10.1992 r. (wraz z późniejszymi zmianami) oraz wytycznymi producenta.

Podłączenie grzejników zasilanych od dołu wykonać za pomocą armatury podłączeniowej umożliwiającej regulację lub odcięcie przepływu przez grzejnik oraz jego napełnienie lub opróżnienie. Dopuszcza się zastosowanie innych typów zaworów termostatycznych przy zachowaniu charakterystyk przepływu.

Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawiać poziomo w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany.

Odstęp dowolnego grzejnika od ściany bocznej we wnęce, od strony gałązki przyłącznej, nie może być mniejszy niż 25 cm.

Grzejniki płytowe należy montować na dwóch wspornikach i przymocować do ściany dwoma uchwytami, niezależnie od wielkości grzejnika, zgodnie z instrukcją montażu dostarczoną przez producenta, w sposób zapewniający stałość położenia i odstępu między płytami.

Wsporniki pod grzejniki muszą być osadzone w ścianie w sposób trwały, prostopadle do powierzchni ściany tak, aby grzejnik opierał się całkowicie na wszystkich wspornikach.

W najwyższych punktach poziomej instalacji rozprowadzającej oraz na zakończeniach pionów należy zamontować automatyczne odpowietrzniki z zaworami stopowymi. Grzejniki wyposażone są seryjnie w ręczne odpowietrzniki.

Armatura i urządzenia muszą posiadać aktualne atesty i świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Po wykonaniu i uruchomieniu instalacji c.o. należy dokonać ewentualnej korekty w nastawach dla zaworów termostatycznych i nastawach na zaworach regulacyjnych.

5.2.3. Instalacja wentylacji mechanicznej

- - Instalacja przewodów

- -Montaż wentylatorów

6. Kontrola jakości robót.

6.1. Badania jakości i poprawności robót.

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora Nadzoru program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz ustaleniami.

Program Zapewnienia Jakości powinien zwierać:

Część główną opisującą:

-Organizację prac z uwzględnieniem metod i czasu trwania prac,

-Zarządzanie ruchem na terenie budowy z uwzględnieniem tymczasowych znaków drogowych,

-Bezpieczeństwo i higienę pracy,

-Kwalifikacje i doświadczenie każdego z pracujących zespołów,

-Nazwiska ludzi odpowiedzialnych za jakość wykonywanych prac,

-Metody i procedury przyjęte przez kontrolę jakości,

-Wyposażenie użyte do badań i pomiarów (powinien być zawarty opis laboratorium),

-Metody i system zbierania wyników badań i przedstawienie tych materiałów Inspektorowi Nadzoru Budowlanego,

-System kontroli dostarczonych i wbudowanych materiałów oraz montowanych urządzeń i sprzętu.

Część szczegółową opisującą:

-Właściwości dostarczonych i wbudowanych materiałów, dokumenty stwierdzające ich przydatność zgodnie z przeznaczeniem (atesty, świadectwa jakości, aprobaty techniczne, certyfikaty bezpieczeństwa itp.),

-Parametry techniczne montowanego sprzętu i urządzeń oraz sposób kontroli sprawności ich działania,

-Urządzenia i instalacje wykorzystywane na terenie budowy łącznie z wymogami technicznymi,

-Różne typy i ilość środków transportu łącznie z metodami załadunku i rozładunku,

-Metody zabezpieczenia załadunku przed utratą ich właściwości podczas transportu,

-Metody analiz i pomiarów wykonywanych podczas dostaw materiałów, mieszania, wykonywania poszczególnych elementów pracy,

-Metody postępowania z materiałami i robotami niespełniającymi tych warunków.

6.2. Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli jakości jest osiągnięcie wymaganych standardów.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.

Przed zatwierdzeniem Programu Zapewnienia Jakości Wykonawca przeprowadzi testy próbne w celu zademonstrowania ich wystarczalności.

Wykonawca powinien przeprowadzać pomiary i badania materiałów z częstotliwością zapewniającą wykonywanie robót zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badań oraz ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Ponadto wykonawca powinien dostarczyć świadectwa potwierdzające, że całe wyposażenie przeznaczone do pobierania prób i testowania jest prawidłowo wykalibrowane i spełnia wymagania procedur testowych.

Inspektor powinien mieć nieograniczony dostęp do laboratorium Wykonawcy w celu prowadzenia inspekcji, a o wszelkich nieprawidłowościach związanych z laboratorium, wyposażeniem oraz przyjętych sposobach i metodach prowadzenia testów poinformować Wykonawcę na piśmie. Jeżeli w opinii Inspektora Nadzoru błędy te mogą wpływać na prawidłowość testów, może on odmówić użycia materiałów, które zostały poddane testom do momentu, kiedy procedury testów będą prawidłowe i akceptacja materiałów będzie przeprowadzona.

Wszystkie koszty związane z prowadzeniem testów ponosi Wykonawca.

7. Obmiar robót.

Jednostką obmiarową dla poszczególnych elementów instalacji są:

szt.-dla  urządzeń , mb.- dla rur , kpl.- dla zestawów , kg – dla materiałów masowych

8. Odbiór robót.

Wykonane roboty podlegają odbiorowi końcowemu (nie przewiduje się odbiorów częściowych).

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po spełnieniu następujących warunków:

- zakończenie wszystkich robót montażowych przy instalacji

- przeprowadzenie wszystkich badań przedodbiorowych z wynikiem pozytywnym

- przeszkolenie obsługi

- posiadanie kompletu dokumentów do odbioru (DTR, protokóły, atesty)

- oświadczenie kierownika robót

9. Podstawa płatności.

Roboty związane z montażem instalacji zimnej i c.w.u. , kanalizacji sanitarnej, c.o. , wentylacji mechanicznej i klimatyzacji są odrębnymi elementami płatniczymi wraz z protokółem odbioru końcowego robót. Ustalenia płatności zostaną zapisane w umowie na wykonanie robót.

10. Przepisy związane z realizacją zadania.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II instalacje sanitarne i przemysłowe.

-  Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacji

-  Rozporządzenie       Ministra   Infrastruktury   z    dnia 12.04.2002r.     w sprawie  warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  .

- Wytyczne stosowania i projektowania „ Wewnętrzne instalacje wodociągowe i ogrzewcze i gazowe „ COBRTI    „INSTAL” Warszawa 1996.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II

- Przepisy BHP przy robotach sanitarnych

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (dz. U. Nr89 z 25.08.1994, poz.414 z późniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 27 marca 2003. (Dz.U. Nr 80/03 poz.718).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. (Dz.U. 107, poz.679) w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych Administracji z dnia 31.07.1998r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113 poz.728 z 1998r).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych Administracji z dnia 24.07.1998r w sprawie wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99 z 1998, poz.637)

- Rozporządzenie ministra Gospodarki z 10.03.2000r w sprawie certyfikacji wyrobów (Dz.U. Nr.17 poz. 219 z 2000r).

PN-81/B – 10700/00		 „ Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 				badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania.”

PN-87/B-02151.02		Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń
 				w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w 					pomieszczeniach.

PN-B-01411:1999 		Wentylacja i klimatyzacja

PN-83/B-03430 		Wentylacja w budynkach  mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego
				i użyteczności publicznej. Wymagania - wraz ze zmianą

PN-83/B-03430/Az3:2000.

PN-78/B-03421		Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza 					wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego 					przebywania ludzi

PN-82/B-2020 		Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia.

PN-EN 12599			Wentylacja budynków.  Procedury badań i metody pomiarowe 					dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.

PN-72/B-01421 		Ciepłownictwo. Nazwy i określenia.

PN-72/B-0143C 		Centralne ogrzewanie. Urządzenia wewnętrzne Podział, nazwy i 
				określenia.

PN-82/B-02402 		Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w 
				budynkach PN-82/B-02403. Temperatury obliczeniowe 
				zewnętrzne.

PN-70/B-02410 		Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie urządzeń 
				ogrzewań wodnych. Podział, nazwy i określenia.

PN-77/B-02413 		Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie urządzeń 
				ogrzewań wodnych systemu otwartego. Wymagania.

PN-70/B-02415 		Zabezpieczenie urządzeń ogrzewań wodnych systemu 
				zamkniętego z własnym źródłem ciepła. Wymagania i badania.

PN-79/B-02420 		Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie urządzeń centralnych ogrzewań 
				wodnych. Wymagania.

PN-85/B-02421 		Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, 
				armatury i urządzeń. Wymagania i badania.

AT/98-01-0466-03 		Rury wielowarstwowe Multilayer Pipes KISAN-SKS Kańczuga,

AT/99-02-0775-02 		Złączki zaciskowe i zaprasowywanych oraz kształtki do rur 				wielowarstwowych „Multilayer Pipes KISAN-SKS Kańczuga”,

AT/2004-02-1444 		Złączki zaprasowywane do rur wielowarstwowych

„Multilayer Pipes KISAN-SKS”,