Częstochowa, dnia .09.07.2009 r

W.Sz.S-DDZ-2411/46/  1212    /09

Szanowni Państwo !

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego na „Utworzenie sali Intensywnego Nadzoru

Kardiologicznego w Oddziale Kardiologii”

W nawiązaniu do otrzymanych zapytań udzielamy odpowiedzi:

Do branży elektrycznej:

1.Pytanie : Proszę o określenie typu UPS-a

-w projekcie podany jest UPS typ 9120, 5kVA (czas podtrzymywania nie jest podany)

-w przedmiarze podany jest UPS typ 9140, 10kVA, o czasie podtrzymywania 3 godziny,

przystosowany do mocowania w szafie 19´ (tzw. „rackowy).

Wg informacji jakie otrzymaliśmy od firmy Eaton, producenta w/w UPS-ów, żaden z

w/w modeli (z dodatkowymi bateriami) nie jest w stanie zapewnić czasu

podtrzymywania 3 godziny (Eaton 9140-maksymalnie podtrzymuje do 45 minut)

Prosimy o podanie:

1.jaka powinna być moc znamionowa UPS-a ?

2.jaki powinien być czas podtrzymywania przy 100% obciążeniu ?

3.czy UPS powinien być w wykonaniu wolnostojacym, czy do montażu w szafie 19´

(„rackowy”) ?

4.czy UPS powinien posiadać by-pass wewnętrzny ?

5.czy należy przewidzieć by-pass zewnętrzny (zewnętrzne obejście serwisowe) ?

6.czy należy przewidzieć wyłącznik awaryjny przeciwpożarowy UPS-a (i gdzie

zainstalowany) ?

Odpowiedź: ad.1 – 10kVA

ad.2 – 3 godziny

ad.3 – wolnostojący

ad.4 -  tak

ad. 5 – tak

ad. 6 – tak, instalacja w pomieszczeniu dyspozytorni

2.Pytanie: Jak ma być zrealizowana ochrona od przepięć ?

W projekcie podano dwie różne informacje

1.”w rozdzielni głównej budynku należy umieścić 2-stopniową ochronę

przeciwprzepięciową, ograniczającą wielkość przepięć do 1,5 kV” (pkt.4.4 opisu

technicznego)

2.”w rozdzielni głównej budynku należy zainstalować ograniczniki drugiego stopnia kl. C”

(pkt. 4.10 opisu technicznego)

Prosimy o podanie właściwego rozwiązania.

Odpowiedź: .”w rozdzielni głównej budynku należy zainstalować ograniczniki drugiego stopnia kl. C”

(pkt. 4.10 opisu technicznego)

3.Pytanie: Czy na Sali Intensywnego Nadzoru nie jest przewidziane oświetlenie bezpieczeństwa ?

Odpowiedź: Na Sali Intensywnego Nadzoru jest przewidziane oświetlenie bezpieczeństwa.

DYREKTOR

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

lek. med. Kazimierz Pankiewicz

Częstochowa, dnia  15.07.2009 r

W.Sz.S-DDZ-2411/46/  1238  /09

Szanowni Państwo !

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego na „Utworzenie sali Intensywnego Nadzoru

Kardiologicznego w Oddziale Kardiologii”

W nawiązaniu do otrzymanych zapytań udzielamy odpowiedzi:

1.Pytanie: 1.1.Jakie moduły sterowniczop-kontrolne mają być zastosowane w układzie IT ?

W projekcie (opisie i rysunkach) oraz w przedmiarze podane są 4 różne, sprzeczne ze sobą

informacje (różnice cenowe rozwiązań do 40 000 zł netto)

-UCF 107 E-65-12-B10 (chyba UFC?)

-UCE 107 D4

-UMC 107 D4

-UMC 107 E-65

Odpowiedź: Ma być UFC E 65-12-B-10

1.2. Ile w/w modułów ma być zastosowanych: jeden czy dwa ?

Odpowiedź: Zgodnie z przepisami

2.Pytanie: Jaka jest przewidziana wentylacja szachtów  (czy wnęk)?

Projekt podaje dwie sprzeczne informacje dotyczące miejsca zainstalowania

transformatorów medycznych:

-wnęki na korytarzu

-szachty na korytarzu

Odpowiedź: Szachty na korytarzu

3.Pytanie: Jakiego typu wyłączniki różnicowo-prądowe w tablicach rozdzielczych, typu A czy AC ?

(różne informacje w projekcie i w obmiarze)

Odpowiedź: Jak w dokumentacji (AC)

4.Pytanie: Czy na pewno cała instalacja oświetlenia ewakuacyjnego (ok. 150 opraw) ma być

zabezpieczona 1 wyłącznikiem różnicowo-prądowym o IAN = 30mA ?

Odpowiedź: W projekcie nie występuje 150 opraw.

DYREKTOR

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

lek. med. Kazimierz Pankiewicz

Częstochowa dnia  22.07.2009r

W.Sz.S.DDZ/2411/P-8/  46 / 1270 /09

Szanowni Państwo !

Dotyczy : 	przetargu nieograniczonego na „Utworzenie sali Intensywnego Nadzoru

Kardiologicznego w Oddziale Kardiologii”.

Informujemy że, postępowanie zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust.1 pkt.7 , ze względu na fakt , iż postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie faktyczne :

Zamawiający nie zamieścił ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Jednocześnie informujemy , że przedmiotowe postępowanie zostanie niezwłocznie ogłoszone ponownie , zgodnie z obowiązującymi przepisami .

W związku z powyższym , zamawiający nie udzieli odpowiedzi na zadane zapytania , które wpłynęły do postępowania.

Za niedogodności przepraszamy.

W imieniu Zamawiającego :

DYREKTOR

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

Im. NMP w Częstochowie

Lek. med. Kazimierz Pankiewicz