Częstochowa, dnia 30 .07.2009 r

W.Sz.S-DDZ/2411/ P-8/ 54 /  1333 /09

Szanowni Państwo !

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego na „Utworzenie sali Intensywnego Nadzoru

Kardiologicznego w Oddziale Kardiologii”

W nawiązaniu do otrzymanych zapytań udzielamy odpowiedzi:

1.Pytanie: 1.1.Jakie moduły sterowniczo-kontrolne mają być zastosowane w układzie IT ?

W projekcie (opisie i rysunkach) oraz w przedmiarze podane są 4 różne :

-UCF 107 E-65-12-B10 (chyba UFC?)

-UCE 107 D4

-UMC 107 D4

-UMC 107 E-65

1.2. Który moduł sterownika należy wycenić ?

Odpowiedź: Ma być UFC 107 E 65-12-B10

2.Pytanie :  Ile w/w modułów ma być zastosowanych: jeden czy dwa ?

Odpowiedź: Zgodnie z przepisami

3.Pytanie: Projekt podaje dwie sprzeczne informacje dotyczące miejsca zainstalowania

transformatorów medycznych:

-wnęki na korytarzu

-szachty na korytarzu

Proszę o określenie , gdzie należy zainstalować transformatory ?

Odpowiedź: Szachty na korytarzu

4. Pytanie : Proszę o określenie , jaką wentylację należy przewidzieć w/w szachtów (czy wnęk) ?

Odpowiedź: zgodnie z przepisami p.poż.

5.Pytanie: Jakiego typu wyłączniki różnicowo-prądowe w tablicach rozdzielczych, typu A czy AC ?

(różne informacje w projekcie i w obmiarze)

Odpowiedź: Jak w dokumentacji (AC)

6.Pytanie: Czy na pewno cała instalacja oświetlenia ewakuacyjnego (ok. 150 opraw) ma być

zabezpieczona 1 wyłącznikiem różnicowo-prądowym o IAN = 30mA ?

Odpowiedź: Zakres rzeczowy obejmuje osie 1-10  bez korytarza budynku „E” (zespół wind). Nie

ma więc takiej ilości opraw. Nie ma potrzeby instalowania dodatkowych wyłączników

różnicowo-prądowych.

7.Pytanie : Proszę o określenie typu UPS-a

-w projekcie podany jest UPS typ 9120, 5kVA (czas podtrzymywania nie jest podany)

-w przedmiarze podany jest UPS typ 9140, 10kVA, o czasie podtrzymywania 3 godziny,

przystosowany do mocowania w szafie 19´ (tzw. „rackowy).

Wg informacji jakie otrzymaliśmy od firmy Eaton, producenta w/w UPS-ów, żaden z

w/w modeli (z dodatkowymi bateriami) nie jest w stanie zapewnić czasu

podtrzymywania 3 godziny (Eaton 9140-maksymalnie podtrzymuje do 45 minut)

Prosimy o podanie:

1.jaka powinna być moc znamionowa UPS-a ?

2.jaki powinien być czas podtrzymywania przy 100% obciążeniu ?

3.czy UPS powinien być w wykonaniu wolnostojacym, czy do montażu w szafie 19´

(„rackowy”) ?

4.czy UPS powinien posiadać by-pass wewnętrzny ?

5.czy należy przewidzieć by-pass zewnętrzny (zewnętrzne obejście serwisowe) ?

6.czy należy przewidzieć wyłącznik awaryjny przeciwpożarowy UPS-a (i gdzie

zainstalowany) ?

Odpowiedź: ad.  10kVA

ad. Minimum 2,5 godziny

ad.3 – wolnostojący

ad.4 -  tak

ad. 5 – tak

ad. 6 – tak, instalacja w pomieszczeniu dyspozytorni

8.Pytanie: Jak ma być zrealizowana ochrona od przepięć ?

W projekcie podano dwie różne informacje

1.”w rozdzielni głównej budynku należy umieścić 2-stopniową ochronę

przeciwprzepięciową, ograniczającą wielkość przepięć do 1,5 kV” (pkt.4.4 opisu

technicznego)

2.”w rozdzielni głównej budynku należy zainstalować ograniczniki drugiego stopnia kl. C”

(pkt. 4.10 opisu technicznego)

Prosimy o podanie właściwego rozwiązania.

Odpowiedź: .”w rozdzielni głównej budynku należy zainstalować ograniczniki drugiego stopnia kl. C”

(pkt. 4.10 opisu technicznego)

9. Pytanie : W projekcie instalacji elektrycznych nie ma oświetlenia bezpieczeństwa na Sali Intensywnego Nadzoru. Pragniemy nadmienić ,że zgodnie z normą CEI-IEC-60364-7-710 chodzi o oświetlenie zasilane z obwodów bezpieczeństwa (safety lighting circuits ) zapewniające w pomieszczeniu medycznym grupy 2 co najmniej 50 % oświetlenia podstawowego , przez czas co najmniej 3 godziny.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o uzupełnienie projektu elektrycznego o oświetlenie bezpieczeństwa na Sali Intensywnego Nadzoru oraz wprowadzenie do przedmiarów robót odpowiednich pozycji kosztorysowych wraz z obmiarami .

Odpowiedź : Zasilanie oświetlenia ewakuacyjnego realizowane będzie z UPS-u , który zaprojektowany jest  w rozdzielni NN w piwnicy budynku „A”

10. Pytanie : Dla opraw montowanych w korytarzu kardiologii (oświetlenie podstawowe i ewakuacyjne ) oraz opraw ewakuacyjnych na innych korytarzach wg rysunku nr 2 projektu elektrycznego przedmiar przewiduje układanie przewodów w tynku. Wynika z tego ,że skuty tynk w korytarzach – czyli w/w pomieszczenia będą remontowane . Natomiast z projektu , ani ze specyfikacji nie wynika ,że pomieszczenia maja być remontowane. Jeżeli nie mają być remontowane – to w przedmiarze brakuje wykłucia bruzd (dla ponad 2000 m przewodów ) , ich zatynkowania i malowanie ( w prawdopodobnie innych oddziałach ).

W związku z powyższym :

-czy korytarze z oprawami wg rys.2 mają być remontowane ?

-jaka techniką należy układać przewody – n/t , p/t , w korytkach ?

W przypadku wprowadzenia zmian w przedmiarach robót , prosimy o podanie odpowiednich pozycji kosztorysowych wraz z obmiarami .

Odpowiedź : Granica opracowania projektowego obejmuje osie 1-10 budynku „A” holl budynku „E” wskazany w projekcie jest wyłączony z opracowaniem. Wszystkie przewody należy układać w strefie sufitu podwieszonego.

11. Pytanie  : W pozycji nr 98 przedmiaru robót instalacji gazów medycznych występują aparaty

sygnalizacyjne (2 kpl) . Brak w/w urządzeń w projekcie technicznym. Czy zamawiający ma na

myśli wymagany przepisami kompletny strefowy zespół kontrolno-alarmowy (SZKA) ? Sam

sygnalizator wymaga dostarczenia sygnałów z czujników ciśnienia zwyczajowo montowanych

w SZKA.

Odpowiedź : uwzględnione w pozycji nr 98 urządzenia są zbędne i niepotrzebnie wymienione w Przedmiarze

Robót.

12. Pytanie : W pozycji nr 99 przedmiaru robót instalacji gazów medycznych występują węzły obserwacyjne

próżni (2kpl). Brak w/w urządzeń w projekcie technicznym . Co zamawiający rozumie pod

pojęciem „ węzeł obserwacyjny próżni ” i gdzie należy takie węzły zamontować ?

Odpowiedź : uwzględnione w pozycji nr 99 urządzenia są zbędne i niepotrzebnie wymienione w Przedmiarze

Robót.

13 Pytanie : W pozycji 60 przedmiaru robót jest „Montaż kolumn zasilających podwójnych do

gotowych uchwytów (dostawa wraz z urządzeniem) – 2 kpl” oraz w poz. 61 przedmiaru

robót jest „Montaż kolumn zasilających pojedynczych do gotowych uchwytów

(dostawa wraz z urządzeniem ) – 4 kpl”.

Czy w zakres robót wchodzi dostawa powyższych kolumn ? Jeżeli tak to prosimy o

podanie pełnej specyfikacji technicznej ich wyposażenia oraz wskazanie producenta.

Odpowiedź :  W zakresie dostawy i montażu wchodzą następujące kolumny zasilające :

- pojedyncze 4 kpl

- podwójne 2 kpl

Kolumny j.w. mocowane są do sufitu oraz :

-panele ścienne 2 szt mocowane w ścianach bocznych które również są przedmiotem dostawy.

Każde ramię kolumny mocowanej do sufitu zawiera :

- 2 gniazda – tlen

- 2 gniazda – próżnia

- 1 x manometr

- 1 x wakuometr

- 8 x gniazd elektrycznych z uziemieniem

- 8 x zaciski PA

- 2 x RJ 45 gniazdo komputerowe

- 3 x półka

- 1 x szuflada

- 1 x wieszak płynów na kroplówkę

- 1 x lampka oświetlenia nocnego

Panel mocowany do ściany powinien posiadać :

- 1 x gniazdo – tlen

- 1 x gniazdo – próżnia

- 6 x gniazd elektrycznych z uziemieniem

- 6 x zaciski PA

- 2 x RJ 45 gniazdo komputerowe

- 1 x wieszak płynów na kroplówkę

- 1 x lampka oświetlenia nocnego

Lista dystrybutorów kolumn i paneli :

Multimed Sp.z.o.o. Łódź ; ASMEDICA Sp.z.o.o. Lublin ;  ASMEDICA Sp.z.o.o. Łódź  ;

INMED – Karczewscy s.c. Wrocław .

14. Pytanie : Formularz ceny oferty – Dla udokumentowania obliczenia ceny należy dołączyć

kosztorys ofertowy
 Czy kosztorysy ofertowe należy załączyć w wersji uproszczonej czy szczegółowej.

Odpowiedź:  Kosztorysy oferowane można załączyć w wersji uproszczonej.

15. Pytanie : Proj. Budowlany cz. Architektoniczna  - pkt. 10 zakres przewidywanych prac

budowlanych , między innymi  są wymienione prace:

dla sali intensywnego nadzoru kardiologicznego ,pokoju lekarskiego

- montaż mebli do zabudowy i mini kuchni przy gabinecie lekarskim

- montaż zasobników na mydło i ręczniki jednorazowe w obrębie

umywalek

- montaż i podłączenie kolumn sufitowych i paneli nadłóżkowych

korytarze

- demontaż i montaż okien bocznych w pionie komunikacyjnym na okna

EI 60

Prosimy o potwierdzenie , że :

1/ nie należy ujmować w wycenie robót do oferty (brak jest w

przedmiarze robót) dostawy i montażu  mebli do zabudowy i mini kuchni

przy gabinecie  lekarskim oraz mebli ruchomych (szafy, regały ,narożnik

tapicerowany , biurka, konsola, fotele, kosze na odpady, zasobniki na mydło

i ręczniki ) wyszczególnionych  na rys. nr 07 – technologia .

2/ dostawa kolumn sufitowych zasilających KZ-01 Famed Żywiec oraz łóżek

RL-12  jest po stronie Zamawiającego ( w przedmiarze jest ujęty tylko

montaż).

3/ wymiana okien bocznych w pionie komunikacyjnym na okna EI 60 nie

wchodzi w zakres robót objęty przetargiem ( brak jest w przedmiarze

robót)

Odpowiedź: pkt.1 nie należy ujmować w wycenie robót do ofert.

Pkt.2  odpowiedź zawarta jest w pytaniu 13.

Pkt.3  nie należy ujmować w wycenie robót do oferty.

16. Pytanie : W oknach Sali Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego  należy

zamontować żaluzje zewnętrzne ( rolety).

Prosimy o podanie typu  rolet, koloru  oraz rodzaj  sterowania (ręczne, elektryczne,  pilot)?

Odpowiedź: W Sali Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego należy zastosować żaluzje zewnętrzne

sterowane ręcznie w kolorze jasnym , najprostszego niezawodnego typu.

17. Pytanie : W udostępnionej dokumentacji projektowej brakuje opisu wyposażenia urządzeń

oznaczonych jako KZ 01, KZ01/2 oraz „ panel ścienny zasilający „ .

Prosimy o szczegółowe ilości :

- ramion kolumn

- gniazd elektrycznych , EQ , teletechnicznych , gazów medycznych

- półek i szuflad

- wieszaków na kroplówki i na pompy infuzyjne

- szyn sprzętowych

- innych akcesoriów wymaganych przez zamawiającego

, ponieważ mają one znaczny wpływ na cenę.

Odpowiedź : odpowiedź zawarta jest w pytaniu 13.

DYREKTOR

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP

lek med. Kazimierz Pankiewicz

Częstochowa, dnia 10.08.2009 r

W.Sz.S-DDZ/2411/ P-8/ 54 /   1384  /09

Szanowni Państwo !

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego na „Utworzenie sali Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego

w Oddziale Kardiologii”

W nawiązaniu do otrzymanych zapytań udzielamy odpowiedzi:

PYTANIE:

W projekcie w pom.5/16 i 5/14 Salach Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego  przewiduje się zabudowę 8 kolumn. Proponujemy zastosowanie technologii wielostanowiskowych podwieszonych mostów medycznych na Salach Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego wiążących się z następującymi zaletami dla użytkownika i inwestora:

1.       Przy zastosowaniu technologii wielostanowiskowego mostu &#8211; mniejsze obciążenie stropu.

2.       Podział na stronę infuzyjną oraz monitorującą.

3.       Przy zastosowaniu technologii mostu wielostanowiskowego jest możliwość podłączenia większej ilości łóżek niż podana w projekcie.

4.       Tzw. sztywne podłączenie instalacji gazowej z instalacją wewnątrz wielostanowiskowego mostu &#8211; wiąże się to z niższymi kosztami konserwacji.

5.       Przy zastosowaniu technologii mostu wielostanowiskowego personel medyczny ma możliwość dostępu do łóżka pacjenta z 4 stron.

6.     Zmniejszone koszty doprowadzenia mediów gazowych i elektrycznych &#8211; przy zastosowaniu           technologii mostu  wielostanowiskowego media gazowe i elektryczne doprowadzane są do jednego wyznaczonego miejsca

Czy w związku z powyższym zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie 8 kolumn medycznych technologią 2 czterostanowiskowych mostów medycznych?

ODPOWIEDŹ : Zgodnie z projektem stanowiącym załącznik do siwz..

Z-ca Dyrektora

ds. Lecznictwa

Lek med. Grzegorz Kupczak