Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP

42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118

tel. 34/ 367-36-74

faks: 34/365-32-51

Częstochowa, dnia 09 lipca 2010 r.

Znak sprawy: W.SZ.S./DDZ/2411/P-8/61/1377/10

WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NS: P-8/61/10

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego którego przedmiotem jest wymiana dwóch wind towarowo-osobowych i jednej windy osobowej oraz montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP w Częstochowie w budynkach przy ul. PCK 1.

W związku z pytaniem do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia złożonym przez Wykonawcę, działając zgodnie w imieniu Zamawiającego na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 2007 r.), wyjaśniam co następuje:

Dot.:  Opisu przedmiotu zamówienia, Załącznik Nr 2 do SIWZ, Pakiet Nr 1.1.

Pytanie 1 – Czy Zamawiający potwierdza zmianę wymiarów szybu po modernizacji dźwigu na ,,*szyb-wymiary (szer. x głęb.) (mm) 800 x 2860” – czy może jest to pomyłka?

Wymagana szerokość kabiny 1400 mm nie mieści się w takim szybie. Czy Wykonawca ma zmniejszyć szyb do szerokości 80 cm ?

Odpowiedz:

Wystąpiła pomyłka pisarska. Winno być: 1800 x 2860.

Pytanie 2 – Czy Zamawiający dopuszcza użycia napędu bezprzekładniowego o mocy 10 kW ?

Istnieje ryzyko, że moc napędu 9 kW może być niewystarczająca do prawidłowego i bezusterkowego funkcjonowania dźwigu w dłuższym wymiarze czasu.

Odpowiedz:

NIE. Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy:  Opisu przedmiotu zamówienia, Załącznik Nr 2 do SIWZ, Pakiet Nr 1.2:

Pytanie 3 – Czy Zamawiający dopuszcza użycia napędu bezprzekładniowego o mocy 10 kW ?

Istnieje ryzyko, że moc napędu 9 kW może być niewystarczająca do prawidłowego i bezusterkowego funkcjonowania dźwigu w dłuższym wymiarze czasu.

Odpowiedz:

NIE. Zgodnie z SIWZ.

Dot.:  Opisu przedmiotu zamówienia, Załącznik Nr 2 do SIWZ, Pakiet Nr 2:

Pytanie 4 – Czy Zamawiający potwierdza wymiary kabiny dźwigu po modernizacji: ,,*kabina nieprzelotowa wymiary (szer. x głęb.) (mm) 12300 x 1650 x 2100” czy może jest to pomyłka ?

W przeliczeniu – szerokość kabiny wynosi 12,3 metra !

Odpowiedz:

Wystąpiła pomyłka pisarska. Winno być 1230 x 1650 x 2100.

Dot.: Opisu przedmiotu zamówienia, Załącznik 2 do SIWZ, Pakiet Nr 3:

Pytanie 5 – Czy Zamawiający zezwala na montaż platformy spełniającej wymogi Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE a nie Dyrektywy Dźwigowej 95/16/WE, która jak sama nazwa wskazuje dotyczy dźwigów, a nie platformy ?

Odpowiedz:

Dźwigi powinny spełniać  wymogi  Dyrektywy 95/16/WE natomiast platforma 2006/42/WE.

Z poważaniem

DYREKTOR

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

lek. med. Kazimierz Pankiewicz